ПРОЕКТ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования на 2019- 2025 годы (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.06.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Зиминского городского муниципального образования |
| 4 | Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования |
| 5 | Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации на территории Зиминского городского муниципального образования. |
| 6 | Задачи Программы | - Определение потребности объемов и строительства реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; - Обеспечение жителей и предприятий Зиминского городского муниципального образования надежными и качественными услугами тепло-, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, а также обращения ТКО; - Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; - Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - Перспективное планирование развития систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7 | Важнейшие целевые показатели |  |
| 8 | Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы 2019-2025 годы. Реализация программы осуществляется в один этап. |
| 9 | Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования за весь период выполнения Программы (2019-2025гг.) составляет 841880,1 тыс. руб. Источниками финансирования реализации мероприятий являются областной и местный бюджеты, собственные средства предприятий |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Ежегодное снижение удельного потребления электроэнергии на 2 %. 2. Ежегодное снижение удельного потребления тепловой энергии на 2 %. 3. Снижение количества инцидентов на сетях коммунальной инфраструктуры 4. Увеличение площади жилого фонда до 712,05 тыс. кв.м. |
| 11 | Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Зиминского городского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Зиминского городского муниципального образования в лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Зиминского городского муниципального образования. |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В целях эффективной организации теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования, в границах зоны деятельности, наделены следующие предприятия:

- ООО «Зиматеплоэнерго»

- ПАО «Иркутскэнерго»

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении»).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Критериями определения ЕТО являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно постановлению администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.01.2015 № 86, статус единой теплоснабжающей организации восточной части города присвоен ПАО «Иркутскэнерго».

Согласно постановления администрации Зиминского городского муниципального образования № 168 от 03.02.2014, статус единственной теплоснабжающей организации западной части города присвоен ООО «Зиматеплоэнерго».

2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы)

Территория города  Зима делится на западную и восточную части относительно железной дороги. Теплоснабжение восточной части города осуществляется от Ново-Зиминской ТЭЦ. Западная часть города обеспечивается теплом от муниципальных и ведомственных котельных. Потребители тепловой энергии – жилые, общественные и производственные здания.

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения г. Зима представлена на рис. 1. На рисунке показаны границы участка города, условное разделение территории города на западную и восточную части города, места расположения теплоисточников и зоны их теплоснабжения.

Город Зима разделяется железной дорогой на 2 части: Западную и Восточную. Всего в городе можно выделить 20 систем централизованного теплоснабжения:

- Восточная часть – 6 теплоисточников:

- 5 муниципальных подкачивающих насосных станций, входящих в единую систему теплоснабжения от Ново-Зиминской ТЭЦ: "Корректирующая насосная станция" (КНС); "ЦТП №1"; "ЦТП №2"; "ЦТП №3"; "ЦТП №4"

- 1 ведомственная котельная - «Локомотивное депо»;

- Западная часть – 14 теплоисточников:

- 3 ведомственных котельных – «Вагонное депо», «ДСИО», «МБУЗ ЗГБ»;

- 11 муниципальных котельных – "№1"; "№2"; " №3"; " №4"; " №7"; " №8"; "№9", " №12"; "№13"; "ХПП"; «ДС».

Системы теплоснабжения западной части города, за исключением системы от котельной «№3», работают только в отопительный период. Летнего горячего водоснабжения в данных системах нет. Системы теплоснабжения восточной части г. Зима и система теплоснабжения «№3» работают круглогодично, имеется летнее горячее водоснабжение.

В муниципальных системах теплоснабжения восточной части города источником тепла является Ново-Зиминская ТЭЦ. Она расположена на территории г. Саянск в 10 км к северо-западу от жилой и общественной застройки г. Зима.

В пределах границ города Зима в существующем состоянии имеется 3 системы с централизованным теплоснабжением, расположенные в производственных зонах (ведомственные теплоисточники): «Локомотивное депо», «Вагонное депо», «ДСИО». Система теплоснабжения от котельной детского сада по ул. Гершевича, 10 (система «ДС») – построена в 2016 г. и была запущена в эксплуатацию осенью 2017 года. Школа № 1, которая является единственным потребителем системы теплоснабжения «№ 2», летом 2017 г. закрылась на капитальный ремонт. Предполагается, что ремонт продлится до 2019 г. и после ее завершения школа будет присоединена к тепловым сетям системы теплоснабжения «№3». В этом случае котельная № 2 работать не будет.

Блочно-модульная котельная № 12 обеспечивает теплом многоквартирный дом № 13 в пос. Кирзавод,

Зонами действия рассматриваемых централизованных систем теплоснабжения города являются: территория жилой и общественно-деловой застройки города и территории предприятий. Тепловая энергия потребителям г. Зима подается в горячей воде. Потребителями являются: многоквартирные жилые дома, некоторые индивидуальные жилые дома, общественные и производственные здания.

В индивидуальных жилых домах и общественных зданиях, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твердом топливе (в основном, на дровах).

Сводные характеристики источников тепловой энергии:

Источниками централизованного теплоснабжения г. Зима являются 20 теплоисточников (15 котельных и 5 подкачивающих насосных станций), расположенных на территории г. Зима, и 1 теплоисточник (Н-ЗТЭЦ), расположенный на территории г. Саянск. Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников западной части составляет  47,2 Гкал/ч, в т.ч. 4,9 Гкал/ч – ведомственные, 42,3 Гкал/ч – муниципальные.

В восточной части города имеется 1 ведомственная котельная («Локомотивное депо»), ее установленная мощность составляет 17.3 Гкал/ч.

Суммарная установленная тепловая мощность рассматриваемых теплоисточников, расположенных на территории г. Зима, составляет 64.5 Гкал/ч, располагаемая – 63.7 Гкал/ч.

Ново-Зиминская ТЭЦ расположена на территории г. Саянск в 10 км к северо-западу от жилой и общественной застройки г. Зима, ее установленная тепловая мощность составляет 818,7 Гкал/ч, располагаемая мощность равна установленной.

Оценка располагаемой мощности котельных и ТЭЦ производилась на основании располагаемых тепловых мощностей установленных котлов, с учетом следующих факторов:

- Располагаемая тепловая мощность котлов с ручной загрузкой (независимо от их установленной мощности) составляет 0.3-0.4 Гкал/ч;

- Для электрокотлов, котлов на жидком топливе и пылеугольных котлов располагаемая тепловая мощность равна их установленной мощности;

- Для угольных котлов с механизированной подачей топлива, располагаемые тепловые мощности принимались на основании предоставленных данных с учетом выполненных замеров.

В котельных г. Зима установлено 45 котлов, из них паровых 5 шт., 23.6 Гкал/ч, водогрейных – 40 шт., 40.9 Гкал/ч. Данные котлы распределяются по типу топлива следующим образом: на угле (28 шт., 44.8 Гкал/ч), на мазуте (4 шт., 17.3 Гкал/ч), на электроэнергии (13 шт., 2.4 Гкал/ч). На Ново-Зиминской ТЭЦ установлено 4 механизированных угольных котла БКЗ-420-140-6 – 3 шт., БКЗ-420-140-7 – 1 шт. Все котлы паровые, находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных качественный. Расчетные графики регулирования температур теплоносителя: на Н-ЗТЭЦ – 140/70C, в котельной №3 – 110/70C, во всех других котельных и ПНС - 95/70C.

Системы теплоснабжения западной части города, за исключением системы от котельной № 3, работают только в отопительный период. Среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 3000 ч/год. Система теплоснабжения восточной части города и система теплоснабжения № 3 западной части города работают круглогодично.

Приборов учета выработки тепловой энергии в котельных нет. Учет тепловой энергии, отпущенной от котельных в тепловые сети, производится в основном расчетным способом. Учет тепловой энергии в г. Зима ведется на основании приборов учета. В основном, здания оборудованы общедомовыми тепловыми счетчиками типа «Взлет».

Сводные характеристики тепловых сетей:

Суммарная протяженность тепловых сетей г. Зима составляет 55 408 м, в т.ч. в восточной части города – 33 346м (60% общей протяженности участков), в западной части города – 22 062м (40%). Тепловая сеть восточной части города выполнена в двухтрубном исполнении, тип прокладки – надземная, изоляция – минеральная вата и пенополиуретановые скорлупы, тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и углы поворотов. Наружный диаметр трубопроводов – 530 мм, теплоносителем является вода, температурный график составляет 140/700.

Системы теплоснабжения ООО «Зиматеплоэнерго» (системы теплоснабжения западной части города от котельных №№ 1-4, №№ 7-9, № 13) исполнены в 2-х трубном исполнении, тип прокладки – надземная, подземная, в помещении, теплоносителем является вода, температурный график теплоносителя 95/700.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от всех рассматриваемых теплоисточников г. Зима качественный. Расчетные графики регулирования теплоносителя следующие:

- от Ново-Зиминской ТЭЦ (сеть «Магистраль Н-ЗТЭЦ», сеть «КНС_ЦТН-234») – 140/700;

- от котельной № 3 – 110/700;

- от всех других котельных, ЦТП и КНС – 95/700.

Изменение температуры теплоносителя производится в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Сводные характеристики потребителей тепловой энергии:

Общее количество и площадь отапливаемых зданий:

- Восточная часть - 374 зд. (397 374 м2), в т.ч. жилые - 274 зд. (313 684 м2, 79%), нежилые - 100 зд. (83 690 м2, 21%);

- Западная часть - 264 зд. (218 168 м2), в т.ч. жилые - 163 зд. (138 591 м2, 64%), нежилые - 101 зд. (79 577 м2, 36%)

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения г. Зима, составляет 75,31 Гкал/ч, в том числе:

- Восточная часть, всего – 50,04 Гкал/ч (66% от общей нагрузки);

- Западная часть, всего – 25,28 Гкал/ч (34% от общей нагрузки).

2.1.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

- Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Баланс тепловых мощностей и нагрузок рассматриваемых теплоисточников Зиминского городского муниципального образования представлен ниже в таблице.

| Система, теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qсн | Qнетто | Qприсоединенная |  |  | Резерв Qнетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qпотр | Qпотерь | Всего |  |
| - ВСЕГО ПО г. Зима | 64,32 | 63,52 | 0,94 | 62,58 | 35,16 | 3,37 | 38,53 | 24,05 (38%) |
| - Восточная часть | 17,30 | 17,30 | 0,25 | 17,05 | 9,88 | 0,24 | 10,13 | 6,93 (41%) |
| Система Кот_ЛД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_ЛД (кот) | 17,3 | 17,3 | 0,247 | 17,05 | 9,88 | 0,24 | 10,13 | 6,93 (41%) |
| - Западная часть | 47,02 | 46,22 | 0,69 | 45,52 | 25,28 | 3,13 | 28,41 | 17,12 (38%) |
| Система Кот_ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_ВД (кот) | 2,6 | 2,4 | 0,056 | 2,34 | 2,13 | 0,18 | 2,31 | 0,03 (1%) |
| Система Кот.ДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.ДС (кот) | 0,516 | 5,516 | 0,012 | 0,50 | 0,49 | 0,01 | 0,50 | 0,01 (1%) |
| Система Кот.ДСИО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_ДСИО (кот) | 2,28 | 2,28 | 0,010 | 2,27 | 0,34 | 0,07 | 0,42 | 1,85 (82%) |
| Система Кот_ЗГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_ЗГБ (кот) | 0,88 | 0,88 | 0,015 | 0,86 | 0,57 | 0,06 | 0,63 | 0,23 (27%) |
| Система Кот_ХПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_ХПП (кот) | 0,6 | 0,6 | 0,004 | 0,60 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,42 (71%) |
| Система КОТ_№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№1 (кот) | 12 | 12 | 0,191 | 11,81 | 6,87 | 0,96 | 7,83 | 3,98 (34%) |
| Система КОТ_№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№2 (кот) | 0,48 | 0,48 | 0,008 | 0,47 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,15 (32%) |
| Система КОТ_№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№3 (кот) | 18,9 | 18,9 | 0,304 | 18,60 | 11,53 | 0,94 | 12,47 | 6,13 (33%) |
| Система КОТ_№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№4 (кот) | 3,65 | 3,65 | 0,043 | 3,61 | 1,24 | 0,51 | 1,75 | 1,86 (51%) |
| Система КОТ_№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№7 (кот) | 1,1 | 0,8 | 0,010 | 0,79 | 0,27 | 0,14 | 0,42 | 0,37 (47%) |
| Система КОТ_№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№8 (кот) | 1 | 0,8 | 0,005 | 0,80 | 0,17 | 0,03 | 0,19 | 0,6 (76%) |
| Система КОТ_№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№9 (кот) | 2,19 | 2,19 | 0,026 | 2,16 | 0,86 | 0,20 | 1,06 | 1,11 (51%) |
| Система КОТ_№12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№12 (кот) | 0,32 | 0,32 | 0,005 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,09 (30%) |
| Система КОТ_№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот_№13 (кот) | 0,5 | 0,4 | 0,003 | 0,40 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,28 (70%) |
| - Н-ЗТЭЦ | 818,70 | 818,70 | 48,70 | 770,00 | 470,90 | 44,80 | 515,70 | 254,3 (33%) |
| Н-ЗТЭЦ | 818,70 | 818,70 | 48,70 | 770,00 | 470,90 | 44,80 | 515,70 | 254,3 (33%) |

- Резерв и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Из представленной вые таблицы видно, что во всех рассматриваемых источниках централизованного теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования в настоящее время имеется резерв тепловой мощности нетто.

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

2.1.5. Зоны действия источников тепловой энергии

| Обозначение на схеме | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Зона действия (районы, кварталы, улицы и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Зима: в том числе | 63,0 | 63,3 |  |
| - Восточная часть | 17,3 | 39,1 |  |
| Система «КНС» | - | 11,2 | Майский пер., Орджоникидзе ул., Чехова ул., Комсомольская ул., Кольцевая ул., Куйбышева ул., Кр.Строитель ул., Проминского ул., Красный строитель ул., Садовая ул., Нагорный пер., Краснопартизанская ул., Белоберезовский пер. |
| Система «ЦТП_№_1» |  | 6,2 | Новокшонова ул., Каландарашвили ул., Бугровая ул., Московский тракт ул. |
| Система «ЦТП_№_2» |  | 3,1 | 3 Восточная ул., 2 Восточная ул., Свободы ул., Борцов Революции ул., 7 Ноября ул., 1 Восточная ул., Куйбышева ул., Лесопильная ул., Зеленая ул. |
| Система «ЦТП_№_3» |  | 5,4 | Луговая ул., Ангарская ул., Путейская ул., Трактовая ул., Краснопартизанская ул., Московский тракт ул., Лазо ул. |
| Система «ЦТП_№_4» |  | 9,8 | Григорьева ул., Свердлова ул., Кирова ул., Донской пер., Трактовая ул., Садовая ул., Донская ул., Вокзальная ул., Василенко пер., Проминского ул., Лазо ул., Щорса ул. |
| Система «ЛД» | 17,3 | 3,3 | Вокзальная ул. |
| - Западная часть: | 45,7 | 24,2 |  |
| Система Кот.ДС | 0,3 | 0,8 | Гершевича ул. |
| Система «ВД» | 2,0 | 1,8 | М.Горького ул. |
| Система «ДСИО» | 2,,3 | 0,4 | Дорожная ул. |
| Система «ЗГБ» | 0,9 | 0,6 | Калинина ул. |
| Система «ХПП» | 0,6 | 0,1 | Смирнова ул., Сидельникова ул. |
| Система «№1» | 12,0 | 6,7 | Интернациональная ул., Тургенева ул., Подаюрова ул., Ленина ул., Октябрьская ул., Клименко ул., М.Горького ул., Коммунистическая ул. |
| Система «№ 2» | 0,5 | 0,2 | Бограда ул. |
| Система «№ 3» | 18,9 | 10,2 | Зеленый луг ул., Гагарина ул., м-он Ангарский, Бограда ул., Ленинградская ул. |
| Система «№ 4» | 3,7 | 1,7 | Новая ул., Романца ул., Калинина ул., Курзенкова ул., Автомобилистов ул., Пролетарская ул., Федорова ул. |
| Система «№ 7» | 0,8 | 0,4 | Подъездной пер., Лермонтова ул., Спортивная ул., Труда ул. |
| Система «№ 8» | 0,8 | 0,2 | Революционная ул. |
| Система «№ 9» | 2,2 | 0,9 | Жукова ул., Соколова ул., Березовского ул., 50лет Победы ул. |
| Система «№ 12» | 0,3 | 0,1 | Кирзавод п. |
| Система «№ 13» | 0,4 | 0,1 | Космонавтов ул. |

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Информация по резервам и дефицитам теплоисточников указана выше в подразделе 2.1.3 «Балансы мощности и ресурса».

2.1.7. Надежность работы системы

Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 «Надежность».

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Оценка надежности системы теплоснабжения западной части города.

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла Кэ

Котельная № 7 – Кэ-1,0

Котельная № 3 – Кэ-1,0

Котельная № 4 – Кэ-0,8

Котельная № 7 – Кэ-0,8

Котельная № 8 – Кэ-0,8

Котельная № 9 – Кэ-0,8

Котельная № 13 – Кэ-0,8

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла Кв

Котельная № 1 – Кв-0,7

Котельная № 3 – Кв-0,7

Котельная № 4 – Кв-0,8

Котельная № 7 – Кв-0,8

Котельная № 8 – Кв-0,8

Котельная № 9 – Кв-0,8

Котельная № 13 – Кв-0,8

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла Кт

Котельная № 1 – Кт-0,7

Котельная № 3 – Кт-0,7

Котельная № 4 – Кт-1,0

Котельная № 7 – Кт-1,0

Котельная № 8 – Кт-1,0

Котельная № 9 – Кт-1,0

Котельная № 13 – Кт-1,0

- Показатель соответственно тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей Кб

Котельная № 1 – Кб-1,0

Котельная № 3 – Кб-1,0

Котельная № 4 – Кб-1,0

Котельная № 7 – Кб-1,0

Котельная № 8 – Кб-1,0

Котельная № 9 – Кб-1,0

Котельная № 13 – Кб-1,0

- Показатель уровня резервирования Кр

Котельная № 1 – Кр-0,3

Котельная № 3 – Кр-0,5

Котельная № 4 – Кр-0,7

Котельная № 7 – Кр-0,7

Котельная № 8 – Кр-1

Котельная № 9 – Кр-0,7

Котельная № 13 – Кр-1,0

- Показатель технического состояния тепловых сетей Кс

Котельная № 1 – Кс-0,5

Котельная № 3 – Кс-0,5

Котельная № 4 – Кс-0,5

Котельная № 7 – Кс-0,5

Котельная № 8 – Кс-0,5

Котельная № 9 – Кс-0,5

Котельная № 13 – Кс-0,5

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Кот

Котельная № 1 – Кот-9,0

Котельная № 3 – Кот-1,0

Котельная № 4 – Кот-1,0

Котельная № 7 – Кот-0,8

Котельная № 8 – Кот-1,0

Котельная № 9 – Кот-0,8

Котельная № 13 – Кот-1,0

- Показатель относительного недопуска тепла Кнед

Котельная № 1 – Кнед-1,0

Котельная № 3 – Кнед-1,0

Котельная № 4 – Кнед-1,0

Котельная № 7 – Кнед-1,0

Котельная № 8 – Кнед-1,0

Котельная № 9 – Кнед-1,0

Котельная № 13 – Кнед-1,0

- Показатель качества теплоснабжения Кж

Котельная № 1 – Кж-1,0

Котельная № 3 – Кж-1,0

Котельная № 4 – Кж-1,0

Котельная № 7 – Кж-1,0

Котельная № 8 – Кж-1,0

Котельная № 9 – Кж-1,0

Котельная № 13 – Кж-1,0

- Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования (западная часть)

К=0,9+8,259+0,82+15,3304+0,86+1,4801+028,08+0,87+017,09+0,9+1,2351+0,84+025,48+0,9=22,9432

К=229432/27,012=0,84

Система теплоснабжения западной части относится к надежным.

Оценка надежности системы теплоснабжения восточной части города.

- Интенсивность отказов

p=SUM Мот*not / SUM Mn

Расчет SUM Мот*not приведен в таблице ниже.

| № п/п | № инцидента | Диаметр поврежденного участка, мм | Длина отключаемого участка, м | Время отключения, ч (not) | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал | Мот | Мот*not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 76 | 15 | 1,5 | 0,5 | 1,14 | 1,71 |
| 2 | 2 | 325 | 1500 | 6 | 56 | 487,5 | 2925 |
| 3 | 3 | 108 | 30 | 11 | 0,05 | 3,24 | 35,64 |
| Сумма |  |  |  |  | 56,55 |  | 2962,35 |

SUM Mn = 16166,368*(352*24)=133469534,208

16166,368 – материальная характеристика пепловых сетей ООО «Энергия», переданных в аренду администрацией ЗГМО

352 – количество дней работы в году

p= SUM Мот*not / SUM Mn = 1162.425/133469534.208 = 0.000022

- Относительный аварийный недоотпуск тепла

q=SUM Qав/SUM Q

SUM Qав = 40.79 Urfk

SUM Q = 129480 Urfk

q=SUM Qав/SUM Q = 0.0003

- Надежность электроснабжения источников тепловой энергии

| № ЦТП | Кэ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 1 |  |
| ЦТП № 2 | 0,7 | Нет второго ввода. Нагрузка = 5,4 Гкал/час |
| ЦТП № 3 | 1 |  |
| ЦТП № 4 | 1 |  |
| КНС | 1 |  |
| Среднее | 0,94 |  |

- Надежность водоснабжения источников тепловой энергии

| № ЦТП | Кв | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 1 | Для теплоснабжения водовод не требуется |
| ЦТП № 2 | 1 |  |
| ЦТП № 3 | 1 |  |
| ЦТП № 4 | 1 |  |
| КНС | 1 |  |
| Среднее | 1 |  |

- Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии

| № ЦТП | Кт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 1 | Тепловая энергия покупная |
| ЦТП № 2 | 1 |  |
| ЦТП № 3 | 1 |  |
| ЦТП № 4 | 1 |  |
| КНС | 1 |  |
| Среднее | 1 |  |

- Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

| № ЦТП | Кб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 1 |  |
| ЦТП № 2 | 1 |  |
| ЦТП № 3 | 1 |  |
| ЦТП № 4 | 1 |  |
| КНС | 0,8 | Занижен диаметр головного участка |
| Среднее | 0,96 |  |

- Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек

| № ЦТП | Кр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 0,2 |  |
| ЦТП № 2 | 0,2 |  |
| ЦТП № 3 | 0,2 |  |
| ЦТП № 4 | 0,2 |  |
| КНС | 0,2 |  |
| Среднее | 0,2 |  |

- Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличие ветхих, подлежащих замене трубопроводов

| № ЦТП | Кс | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 | 0,8 |  |
| ЦТП № 2 | 0,8 |  |
| ЦТП № 3 | 0,8 |  |
| ЦТП № 3 | 0,8 |  |
| КНС | 0,6 |  |
| Среднее | 0,76 |  |

- Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Кгот=0,25Кп+0,35Км+0,3Ктр+0,1Кист

Кп – укомплектованность персоналом;

Штатное расписание – 79,5 человека

Фактическое количество – 71

Ка=71/79,5=0,89

Км – оснащенность машинами = 0,8 (из необходимого перечня на предприятии отсутствует вакуумная машина;

Ктр – наличие основных материально-технических ресурсов – 1;

Кист – наличие автономных источников электропитания = 1.

Кгот=0,25*0,89+0,35*0,8+0,3*1+0,1*1=0,903

Общая оценка системы теплоснабжения восточной части города – удовлетворительная.

2.1.8. Качество поставляемого ресурса

2.1.9. Воздействие на окружающую среду

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования являются котельные. Основной видом топлива для источников теплоснабжения – каменный уголь. Количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива.

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В связи с отсутствием инвестиционных программ и новых объектов строительства, на территории Зиминского городского муниципального образования не установлен тариф на подключение к системам теплоснабжения.

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе

Системы теплоснабжения восточной части г. Зима

Системы теплоснабжения от Ново-Зиминской ТЭЦ (системы «КНС», ЦТП №№ 1-4

В существующем состоянии основными проблемами эксплуатации и организации качественного теплоснабжения, характерными для всех систем рассматриваемой группы является:

- Завышенные, относительно нормативных значений, характеристики сетевых и подпиточных насосов;

- Недостаточность приборов контроля и регулирования параметров теплоносителя в характерных точках тепловых сетей;

- Необходимость замены устройств регулирования на абонентских вводах (отдельно по отоплению и ГВС), установленных проектами и техническими условиями присоединения абонентов;

- Наличие открытого водоразбора горячей воды;

- Наличие потребителей с недостаточным располагаемым напором, указывающим на необходимость проведения дополнительного анализа и наладки работы тепловых сетей;

- Настройка (наладка) наиболее эффективных режимов работы оборудования и систем (тепловые схемы источников и теплосети) в целом.

Ниже рассматривается каждый теплоисточник рассматриваемой группы в отдельности.

НЗТЭЦ. Избыточные тепловые мощности ТЭЦ, недозагруженность паровых котлов.

КНС. На КНС давление в подающем трубопроводе магистрали (Ду500), приходящей с Ново-Зиминской ТЭЦ, составляет около 10-12 атм, что превышает допустимое давление во внутренних системах отопления зданий. Для снижения этого давления (до допустимого значения около 6-7 атм), на входе в КНС установлен автоматический регулятор давления (РД) устаревшей конструкции. По информации эксплуатирующей организации необходима замена этого регулятора, по причине его «несрабатываний» в некоторых ситуациях. Например, при резком изменении (скачке) давления имеется некоторое временное запаздывание в работе РД, что может сказаться на внутренних системах потребителей.

В КНС на смесительной линии поселка «Гидролизный» установлены 2 насоса (1Д500-63 и 1Д315-71). Для нормальной работы сети необходимо заменить (унифицировать) насос 1Д315-71 на новый насос 1Д500-63.

По результатам выполненных гидравлических расчетов, в тепловой сети от КНС имеются участки с заниженной пропускной способностью, которые рекомендуется перекладывать при любом варианте рассматриваемой системы теплоснабжения.

ЦТП-1. На ЦТП-1, также как и на КНС, давление в подающем трубопроводе магистрали (Ду200), приходящей с Ново-Зимиской ТЭЦ, превышает допустимое давление во внутренних системах отопления зданий. Для снижения этого давления (до допустимого значения около 5,5-6 атм), на входе в ЦТП-1 установлен автоматический регулятор давления (РД) устаревшей конструкции, требующий замены.

В ЦТП-1 насосы установлены на смесительной линии и использующей для смешений прямой и обратной воды, а также для повышения напора обратной воды, а также для повышения напора обратной воды, а также для повышения напора обратной воды, подаваемой на ТЭЦ. Для более эффективной работы установленных насосов, необходима установка на них частотных регуляторов.

Кроме того, в настоящее время для ЦТП-1 необходимо выполнить ремонт стен.

ЦТП-2. На ЦТП-2 установлены 2 насоса (1Д315-50, Д320-50), производительность и напоры каждого из них завышены (как минимум в 2 раза) относительно расчетного расхода сетевой воды в этой системе теплоснабжения. Рекомендуется либо заменить насосы на новые с характеристиками, соответствующими расчетной тепловой нагрузке, либо установить на существующие насосы частотные преобразователи.

ЦТП-3. Приборы технического учета имеются в полном объеме.

По информации эксплуатирующей организации, в рассматриваемой системе теплоснабжения от ЦТП-3 имеются тепловые потребители с недостаточным расходом тепловой энергии (например, Лазо-35).

Для здания ЦТП требуется провести его реконструкцию с заменой пола в помещениях ЦТП и установкой новой системы освещение.

ЦТП-4. Приборы технического учета имеются в полном объеме.

По информации эксплуатирующей организации, в рассматриваемой системе теплоснабжения от ЦТП-3 имеются тепловые потребители с недостаточным расходом тепловой энергии (например, Лазо-2).

Система теплоснабжения «ЛД».

Год ввода котельной Локомотивного депо – 1980. Требуется проведение ремонта здания котельной.

В рассматриваемой системе теплоснабжения отмечается высокая себестоимость выработки тепловой энергии – 4747 руб./Гкал, что объясняется использованием дорогого вида топлива – мазут.

Системы теплоснабжения западной части г. Зима

Общие проблемы, характерные для систем теплоснабжения от котельных западной части г. Зима:

- Низкий уровень оснащения котельных средствами измерений и контроля технологических параметров;

- Недостаточная автоматизация и механизация технологических процессов при выработке тепла;

- Более 50 % физически изношенного и морально устаревшего основного оборудования котельных;

- Почти 100%-ое отсутствие эффективного водоподготовительного оборудования;

- Необходимость проведения наладки эффективной работы котлов (для поддержания их высокого КПД) и тепловых сетей;

- Низкокачественная система подготовки топлива для угольных котельных;

- Отсутствие современных систем газоочистки на всех котельных;

- Недостаточный уровень квалификации эксплуатирующего персонала теплоисточников;

- Наличие несанкционированного разбора горячей воды из систем отопления, сверхнормативная подпитка тепловых сетей;

- Недостаточность исполнительных (достоверных) схем тепловых сетей;

- Физический износ участков тепловых сетей (более 30%);

- Сверхнормативные тепловые потери в сетях за счет ветхой изоляции или ее полного отсутствия.

Системы теплоснабжения ООО «Зиматеплоэнерго» (системы от котельных №№ 1-4, 7-9, № 13).

Система от котельной № 1. Основной проблемой данного теплоисточника является отсутствие водоподготовительной установки, в результате чего значительно сокращается срок службы установленных котлов.

В системе топливоподачи отсутствует дробилка, что приводит к тому, что в бункера котлов поступают куски угля достаточно большого размера, которые застревают в бункерах котлов, а при попадании в топку не сгорают полностью. Рекомендуется обязательная установка дробилки в рассматриваемой котельной.

Система котельной № 2. Котельная № 2 является источником теплоснабжения для единственного потребителя – Школа № 1, эксплуатация которой с 2017 года приостановлена, по причине проведения капитального ремонта. Срок завершения капитального ремонта – 2019 г.

Система от котельной № 3. В настоящее время требуется проведение ремонта котельной: заделки швов и дополнительного остекления.

Дымовая труба (кирпичная, высота 45 м) и наружные газоходы находятся в неудовлетворительном состоянии. Их капитальный ремонт не проводился с момента пуска котельной в эксплуатацию.

При максимуме нагрузок – 12,4 Гкал/ч в работе находятся 3 котла: паровой котел № 2, работающий только на деаэрацию, и 2 водогрейных котла по 6,3 Гкал/ч. При данном режиме работы отмечается дефицит располагаемой тепловой мощности в котельной (около 1,5 Гкал/ч).

Нуждается в проведении капитального ремонта бак-аккумулятор горячей воды № 1.

В системе топливоподачи котельной необходим ремонт качающегося питателя № 1 П-8-0 и замена ленты конвейеров (производилась в 2000 г.).

Вследствие высокого износа наклонного, криволинейного участка, а также разрушения крепежных соединений горизонтальных направляющих в канале шлакозолоудаления, требуется провести капитальный ремонт системы шлакозолоудаления. Последний капитальный ремонт ШЗУ проводился в 2003 г.

Система от котельной № 4. Котельная введена в эксплуатацию в 1976 г. Состояние здания котельной неудовлетворительное – капитальный ремонт не проводился с момента пуска в эксплуатацию.

Котлы, установленные в 1990 и 1991 гг. (2 шт., стационарные номера 2 и 3) выработали свой ресурс и нуждаются в капитальном ремонте или их полной замене.

Дымовая труба (стальная высотой 24 м) требует проведения детального техдиагностирования.

Ввиду некорректного решения компоновки узлов приема топлива, необходима модернизация системы топливоподачи котельной.

В системе шлакозолоудаления необходим ремонт стен ограждения и направляющих (швеллеры № 30, 24 м) в канале ШЗУ.

Для подтверждения факта перетока части сетевой воды в водопроводную сеть через теплопотребляющие установки потребителей, необходимо дополнительное приборное обследование данной системы.

Система от котельной № 7. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 г. Состояние здания котельной удовлетворительное.

Котел № 2, установленный в 2003 г., нуждается в капитальном ремонте. Котлы данного типа – КВД («Димакова») – имеют несовершенную конструкцию и характеризуются очень низким КПД (не более 45%). При очередной замене котлов необходима установка котлов заводского изготовления.

Система от котельной № 8. Здание котельной введено в эксплуатацию в 2002 году и находится в удовлетворительном состоянии.

Установленные котлы КВД («Димакова») имеют несовершенную конструкцию и характеризуются очень низким КПД (не более 45%). При очередной замене котлов необходима установка котлов заводского изготовления.

Нуждается в проведении капитального ремонта сетевой насос № 1.

Необходимо восстановление тепловой изоляции у бака-аккумулятора.

Система от котельной № 9. Котельная введена в эксплуатацию в 1991 году. Состояние здания котельной неудовлетворительное – капитальный ремонт не проводился с момента ввода ее в эксплуатацию.

Требует проведение техдиагностирования дымовая стальная труба высотой 24 м.

Нуждаются в проведении капитального ремонта: один сетевой насос и бак-аккумулятор горячей воды.

Ввиду непроектного решения компоновки узлов приема топлива, необходима модернизация системы топливоподачи котельной.

В системе шлакозолоудаления необходим ремонт стен ограждения и направляющих (швеллеры № 30, 24 м) в канале ШЗУ,

Система от котельной № 13. Установленные котлы КВД («Димакова») имеют несовершенную конструкцию и характеризуются низким уровнем КПД (не более 45%). При очередной замене котлов необходима установка котлов заводского изготовления.

Фактический расход сетевой воды в несколько раз превышает расчетное значение, что является причиной заниженного фактического температурного графика отпуска тепловой энергии.

Система от котельной № 12.  Блочно-модульная котельная постороена в 2018 году.

Система теплоснабжения «ВД». Год ввода котельной – 1980 г. Требуется проведение ремонта здания котельной. В рассматриваемой системе теплоснабжения отмечается высокая себестоимость выработки тепловой энергии – 2844 руб./Гкал.

Система теплоснабжения «ДС». Данная система теплоснабжения построена в 2016 году.

Система теплоснабжения «ДСИО». Год ввода котельной в эксплуатацию – 1980 г. Капитальный ремонт здания котельной не проводился. Требуется его проведение. В рассматриваемой системе теплоснабжения отмечается высокая себестоимость выработки тепловой энергии – 1733 руб./Гкал.

Система теплоснабжения «ЗГБ». Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1950 г. Требуется проведение ее капитального ремонта.

По сравнению с другими централизованными система теплоснабжения г. Зима, в рассматриваемой системе теплоснабжения отмечается самая высокая себестоимость выработки тепловой энергии. По представленной информации, ее значение составляет 8385 руб./Гкал. Такое высокое значение объясняется тем, что на данной котельной тепловая энергия вырабатывается за счет электроэнергии – одного из самых дорогих энергоресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

В соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 21.07.2014 № 1285 ООО «Водоснабжение», осуществляющее холодное водоснабжение на территории Зиминского городского муниципального образования, наделено статусом гарантирующей организации.

2.2.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы).

На территории Зиминского городского муниципального образования источниками водоснабжения являются два водозабора: «Черемуховый куст» и «Шехолай». Оба водозабора являются подземными источниками грунтовых вод (скважины) и расположены на одноименных островах р. Ока.

Состав водозаборных сооружений:

- «Черемуховый куст»: 3 скважины, расположенные в отдельных наземных павильонах; установка обеззараживания воды УДВ-500/72-В5; 2 накопительные емкости по 1600 м3,; хлораторная; 5 насосов станции 2-го подъема; вспомогательные помещения.

- «Шехолай»: 35 скважин, из них 15 скважин действующих; 2 накопительные емкости по 500 м3, хлораторная, 3 насоса станции 2-го подъема.

В период весенних и летних паводков, происходит повышение уровня воды в р. Ока, что привело к размыву береговой линии части острова. 	В 2017г. был заключен муниципальный контракт № Ф.2017.125063 от 24 апреля 2017г. с ООО «Водоканал-Строй» на выполнение работ по берегоукреплению водозаборного узла на острове Черемуховый куст (река Ока) в г. Зима Иркутской области на сумму 65 106 040,00 (шестьдесят пять миллионов сто шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек. Реализация данных мероприятий обеспечат долгосрочную и бесперебойную эксплуатацию водозаборного узла на о. Черемуховый куст, а также стабильность и надежность источника водоснабжения города, защитит водозаборные сооружения от подмыва течением и волнением водных масс, обеспечит сохранение благоприятных форм русла реки, а так же закрепление положения русла реки, сохранение необходимых глубин у водозабора, предотвращение сокращения санитарной зоны, повышение дебита в скважинах.

В результате  Берегоукрепления водозаборного узла на острове Черёмуховый куст (река Ока) в г. Зима, Иркутская область от негативного воздействия вод защищены следующие объекты:

- Населенные  пункты вблизи водного объекта отсутствуют

- Насосная станция (здание с комплексом всех сооружений к насосной станции) – площадью 12000 кв.м.

- ЛЭП - высоковольтные и низковольтные протяженность 2 км.

- Автодороги поселков, сел, районов протяженность. 0.5 км

- Водопроводные сети  протяженностью 0,7 км.

- Водопроводные сети  протяженностью 0,7 км.

- Водопроводные сети  протяженностью 0,7 км.

- Населенные  пункты вблизи водного объекта отсутствуют

- Скотомогильники и места захоронения в данном районе отсутствуют.

- Потери и убытки землевладельцев, связанные с изъятием земель на период строительства и эксплуатации объекта возмещаются в установленном законом порядке.

- В составе земель полосы отвода,  особо охраняемые территории отсутствуют. Объекты культурного наследия и месторождения твердых полезных ископаемых на испрашиваемых участках не выявлены.

На территории Зиминского городского муниципального образования специальные сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Вода поднимается из скважин хорошего качества и удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.41074.01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГОСТ 2874-82 (Вода питьевая. Гигиенические требования). По этой причине вода после забора из скважин только обеззараживается в установках ультрафиолетовой обработки и подается в накопительные емкости. При изменении уровня в р. Ока и снижении качества воды (за этим следят специалисты-лаборанты) на водозаборе производится дополнительное хлорирование воды.

В обеих рассматриваемых системах водоснабжения г. Зима, кроме основных станций 1-го подъема (насосы в скважинах водозаборов) имеются еще подкачивающие насосные станции:

- «Черемуховый куст»: станция 2-го подъема, расположенная на территории водозабора.

- «Шехолай»: станция 2-го подъема, расположенная на территории водозабора; станция 3-го подъема, расположена на западной окраине г. Зима в м-не Ангарский; станции 4-го и 5-го подъема, расположенные далеко за пределами г. Зима. Водоснабжение части потребителей г. Зима (в Западной части) осуществляется от станций 2-го и 3-го подъема.

Общие характеристики водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения Зиминского городского муниципального образования представлены ниже в таблице. Суммарная протяженность водопроводных сетей централизованного водоснабжения всего муниципального образования составляет более 140 км.

| Система водоснабжения | Общая протяженность участков, м |  |  |  |  | Количество контуров | Макс.перепад высот, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземных | Подземных | Бесканальных | В помещениях | Всего |  |  |
| Всего: | 229 | 139674 | 0 | 162 | 140064 | 31 | 20 |
| «Черемуховый куст» | 229 | 130135 | 0 | 162 | 130525 | 31 | 20 |
| «Шехолай» (в границах г. Зима) | 0 | 9539 | 0 | 0 | 9539 | 0 | 17 |

В рассматриваемых система водоснабжения используются стальные, полиэтиленовые и чугунные трубопроводы. Информация по годам прокладки участков сетей водоснабжения представлена экспертно по причине ее почти полного отсутствия. Нормативный срок эксплуатации водопровода составляет 30 лет. Учитывая это, можно сказать что 63% общей протяженности водопроводов централизованных систем водоснабжения имеют близкую к 100% степень износа и нуждаются в перекладке.

| Система водоснабжения | Общая протяженность участков, м |  |  |  | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземных | Подземных | В помещениях | Всего |  |
| Черемуховый куст | 229 | 130135 | 162 | 130525 |  |
| 1960 | 0 | 1926 | 0 | 1926 | 55 |
| 1970 | 0 | 3228 | 0 | 3228 | 45 |
| 1989 | 0 | 826 | 0 | 826 | 26 |
| 1990 | 229 | 75507 | 162 | 75898 | 25 |
| 1997 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 |
| 2000 | 0 | 3596 | 0 | 3596 | 15 |
| 2001 | 0 | 586 | 0 | 586 | 14 |
| 2003 | 0 | 278 | 0 | 278 | 12 |
| 2005 | 0 | 1945 | 0 | 1945 | 10 |
| 2006 | 0 | 6615 | 0 | 6615 | 9 |
| 2007 | 0 | 63 | 0 | 63 | 8 |
| 2008 | 0 | 18268 | 0 | 18268 | 7 |
| 2009 | 0 | 1690 | 0 | 1690 | 6 |
| 2010 | 0 | 9361 | 0 | 9361 | 5 |
| 2011 | 0 | 1356 | 0 | 1356 | 4 |
| 2012 | 0 | 610 | 0 | 610 | 3 |
| 2013 | 0 | 1859 | 0 | 1859 | 2 |
| 2014 | 0 | 1564 | 0 | 1564 | 1 |
| 2015 | 0 | 845 | 0 | 845 | 3 |
| «Шехолай»: | 0 | 9539 | 0 | 9539 |  |
| 1980 | 0 | 765 | 0 | 765 | 35 |
| 1989 | 0 | 1845 | 0 | 1845 | 26 |
| 1990 | 0 | 4051 | 0 | 4051 | 25 |
| 1995 | 0 | 64 | 0 | 64 | 20 |
| 1997 | 0 | 324 | 0 | 324 | 18 |
| 2005 | 0 | 102 | 0 | 102 | 10 |
| 2008 | 0 | 2014 | 0 | 2014 | 7 |
| 2012 | 0 | 374 | 0 | 374 | 6 |

Протяженность групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки представлена в таблице. В рассматриваемых системах водоснабжения наиболее представлены участки труб с диаметром Ду32, Ду50, Ду100, вместе они составляют 52% (69,5 км) от общей протяженности участков.

| Система водоснабжения, Ду | Общая протяженность участков, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземных | Подземных | В помещениях | Всего |
| Черемуховый куст | 229 | 130135 | 162 | 130525 |
| 15 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 20 | 0 | 9407 | 0 | 9407 |
| 25 | 0 | 863 | 0 | 863 |
| 32 | 0 | 21983 | 69 | 22053 |
| 40 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 45 | 0 | 568 | 0 | 568 |
| 50 | 0 | 29972 | 7 | 29972 |
| 63 | 0 | 989 | 0 | 989 |
| 70 | 0 | 1822 | 0 | 1822 |
| 76 | 0 | 455 | 0 | 455 |
| 80 | 0 | 3869 | 0 | 3869 |
| 89 | 0 | 307 | 0 | 307 |
| 90 | 0 | 5398 | 0 | 5398 |
| 100 | 0 | 15405 | 86 | 15491 |
| 110 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 125 | 0 | 1512 | 0 | 1512 |
| 133 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 150 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |
| 200 | 0 | 3142 | 0 | 3142 |
| 219 | 0 | 1173 | 0 | 1173 |
| 225 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| 250 | 0 | 6141 | 0 | 6141 |
| 300 | 0 | 3191 | 0 | 3191 |
| 325 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 350 | 0 | 553 | 0 | 553 |
| 400 | 0 | 8819 | 0 | 8819 |
| 500 | 229 | 4422 | 0 | 4422 |
| 600 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| «Шехолай» | 0 | 9539 | 0 | 9539 |
| 20 | 0 | 864 | 0 | 864 |
| 32 | 0 | 1540 | 0 | 1540 |
| 50 | 0 | 5938 | 0 | 5938 |
| 100 | 0 | 498 | 0 | 498 |
| 125 | 0 | 157 | 0 | 157 |
| 150 | 0 | 544 | 0 | 544 |

2.2.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Общий существующий баланс подачи и реализации воды в централизованных системах водоснабжения по г. Зима представлен в таблице ниже.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| Система, группа потребителей | Часовые, м3/ч |  |  | Суточные, м3/сут |  |  | За период, тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред | Макс | Мин | Сред | Макс | Мин | Зима | Лето | Год |
| Централизованные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление | 188 | 339 | 19 | 5648 | 6777 | 4518 | 1350 | 627 | 1977 |
| Потери | 15 | 15 | 15 | 361 | 361 | 361 | 86 | 40 | 127 |
| Общий расход поднятой воды | 203 | 354 | 34 | 6009 | 7139 | 4880 | 1436 | 667 | 2103 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

- Полезные расходы:

- расходы на технологические нужны водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы;

- Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных свитя етей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Структура потребления воды по отдельным группам потребителей представлена в таблице. Потребителями воды в централизованных системах водоснабжения являются нежилые потребители (общественные и производственные здания и предприятия) – 2365 м3/сут (39%) и население (многоквартирные дома и дома частного сектора) – 3283 м3/сут (55%). Из общего объема потребления холодной воды населением, 86% (2812 м3/сут) приходится на МКД и 145 (471м3/сут) приходится на дома частного сектора. К Шехолайскому водопроводу в границах г. Зима подключены только дома частного сектора, общее потребление которых составляет 151 м3/сут (2,7% от общего потребления муниципального образования).

В системе водоснабжения «Черемуховый куст» имеется несколько водоснабжающих организаций, через сети которых производится подача потребителям. Основной водоснабжающей организацией является ООО «Водоснабжение» - 5393 м3/сут (98,1% от общего потребления воды в данной системе). На другие организации, которые снабжают водой только дома частного сектора от системы № 1, приходится: 79 м3/сут (1,4%) – ТСЖ «Новый город», 19 м3/сут (0,4%) – ТСЖ «Старая Зима», 5,4 м3/сут (0,1%) – ТСЖ «Две улицы»

| Система, группа потребителей | Часовые, м3/ч |  |  | Суточные, м3/сут |  |  | За период, тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред | Макс | Мин | Сред | Макс | Мин | Зима | Лето | Год |
| «Черемуховый куст»: | 198 | 344 | 33 | 5848 | 6947 | 4749 | 1398 | 649 | 2047 |
| Нежилые | 79 | 142 | 8 | 2365 | 2838 | 1892 | 565 | 262 | 828 |
| МКД | 94 | 169 | 9 | 2812 | 3374 | 2250 | 672 | 312 | 984 |
| Частный сектор, всего: | 11 | 19 | 1 | 319 | 383 | 255 | 76 | 35 | 112 |
| - ООО «Водоснабжение» | 7 | 13 | 1 | 216 | 259 | 173 | 52 | 24 | 76 |
| - ТСЖ «Новый город» | 2,6 | 4,7 | 0,3 | 79 | 94 | 63 | 19 | 9 | 28 |
| - ТСЖ «Старая Зима» | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 19 | 23 | 15 | 4,6 | 2,1 | 6,7 |
| - ТСЖ «Две улицы» | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 5 | 6 | 4 | 1,3 | 0,6 | 1,9 |
| Потери | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 351,8 | 351,8 | 351,8 | 84,1 | 39,0 | 123,1 |
| «Шехолай»: | 5 | 9 | 1 | 161 | 191 | 131 | 39 | 18 | 56 |
| Нежилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частный сектор, всего | 5 | 9 | 1 | 151 | 182 | 121 | 36 | 17 | 53 |
| Потери | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 2,3 | 1,1 | 3,4 |
| ВСЕГО: | 203 | 351 | 34 | 6009 | 7139 | 4880 | 1436 | 667 | 2103 |
| Нежилые | 79 | 142 | 8 | 2365 | 2838 | 1892 | 565 | 262 | 828 |
| МКД | 94 | 169 | 9 | 2812 | 3374 | 2250 | 672 | 312 | 984 |
| Частный сектор, всего | 16 | 28 | 2 | 471 | 565 | 377 | 113 | 52 | 165 |
| Потери | 15 | 15 | 15 | 361 | 361 | 361 | 86 | 40 | 127 |

Потребление воды на нужды пожаротушения. Нормативное потребление воды в Зиминском городском муниципальном образовании на нужды пожаротушения оценивается около 5400 м3/год. Расчет выполнен согласно Свода правил «Системы противопожарной защиты» и исходных данных:

| Муниципальное образование | Число жителей, чел | Этажность застройки | Расход воды на тушение 1 пожара, л/с | Расчетное количество одновремен. пожаров, шт. | Продолжительность тушения 1 пожара, ч | Количество случаев пожаров в год, шт. | Годовой запас воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зиминское городское муниципальное образование | 30988 | 1-9 | 25 | 2 | 3 | 10 | 5400 |

Для целей пожаротушения на водопроводной сети города установлены и действуют пожарные гидранты (34 шт.).

Неприкосновенный запас воды. На территории Зиминского городского муниципального образования расчетный объем неприкосновенного запаса составляет 295 м3. Данный объем рассчитан как сумма объема воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации:

| Муниципальное образование | Потребление воды, м3/ч | Запас воды на случай ЧС, м3 | Запас воды для тушения пожаров, м3 | Неприкосновенный запас воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зиминское городское муниципальное образование | 235 | 1320 | 540 | 2095 |

2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетическими ресурсов.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. В таблице представлены сведения об оснащенности приборами учета холодной и горячей воды потребителей, находящихся на территории Зиминского городского муниципального образования.

| № | Наименование муниципального образования | Тип приборов | 2017 | 2018 | Необходимо оборудовать вводов | Необходимо оборудовать МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗГМО | Общедомовые ПУ | 0 | 14 |  | 10 |
|  |  | Индивидуальные ПУ | 489 | 450 |  |  |

Развитие коммерческого учета на территории Зиминского городского муниципального образования будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.5. Зоны действия источников ресурсов

2.2.6. Резерв и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Генеральный план развития г. Зима предусматривает упорядочение существующей жилой застройки и увеличение и увеличение площади жилых территорий за счет строительства новых зданий. На расчетный срок действия Программы плотность населения в границах жилых территорий сохранится на уровне 36 чел/га.

Увеличение жилой застройки приведет к увеличению потребления воды. В перспективе новая жилая застройка (в восточной и западной частях города) будет в основном обеспечиваться водой от централизованной системы водоснабжения на базе водозабора «Черемуховый куст». Потребление от Шехолайского водопровода возрастет незначительно, за счет подключения нескольких десятков домов частного сектора.

Резервы (дефициты) производственных мощностей ХВС

| Система (водозабор) | Производительность, м3/сут |  |  | Насосы Марка (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распол. | Факт.подъем | Резерв |  |
| Черемуховый куст | 10000 | 6947 | 3053 | 3 насоса ЭЦВ-12-250-35 (по 250 м3/ч) |
| Шехолай (на г. Зима) | >1000 | 191 | >809 | 12 насосов ЭЦВ 10-120-20 (по 120 м3/ч), 3 насоса ЭЦВ 12-210-25 (по 210 м3/ч) |

2.2.7. Надежность работы системы

2.2.8. Качество поставляемого ресурса

На текущий момент вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Контроль за качеством поставляемой воды производится согласно «Программы производственного контроля качества хоз. питьевой воды».

2.2.9. Воздействие на окружающую среду

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В связи с отсутствием инвестиционных программ и новых объектов строительства, на территории Зиминского городского муниципального образования не установлен тариф на подключение к системам водоснабжения.

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе

В настоящее время в системах централизованного водоснабжения Зиминского городского муниципального образования можно выделить следующие проблемы:

- 63% общей протяженности водопроводов централизованных систем водоснабжения имеют срок службы больше нормативного. При этом отмечается значительная аварийность.

- Ни в администрации муниципального образования, ни в эксплуатирующих организациях нет комплексных программ замены ветхих сетей на новые.

- Прокладка новых сетей водоснабжения (особенно в частном секторе) производится без учета общей схемы водоснабжения Зиминского городского муниципального образования и выполнения необходимых гидравлических расчетов.

- Установленные на станции 2-го подъема насосы не позволяют поддерживать оптимальный гидравлический режим работы системы водоснабжения. Это приводит к значительному перерасходу электроэнергии на подачу воды.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Повсеместная установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

- Имеются участки водопроводов с заниженными пропускными способностями.

- В режиме максимального водопотребления отмечаются потребители с напором менее 10 м.

- 30% жилой застройки не охвачена круглогодичным централизованным водоснабжением.

2.3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Основной организацией Зиминского городского муниципального образования, предоставляющей услуги в сфере водоотведения является ООО «Сток-Сервис».

Основными видами деятельности ООО «Сток-Сервис» является:

- сбор и обработка сточных вод;

- строительство инженерных коммуникаций.

Собственником канализационных очистных сооружений является администрация Зиминского городского муниципального образования. Функции эксплуатирующей организации в сфере водоотведения выполняет ООО «Сток-Сервис» с 01.08.2018 года. Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2018 № 1508 ООО «Сток-Сервис» признана гарантирующей организацией в сфере водоотведения.

2.3.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения г. зима представлена на рисунке:

В городе функционирует одна система централизованного водоотведения.

К канализационным сетям данной системы подключены многоквартирные жилые дома и общественные здания следующих микрорайонов:

- Западная часть:

- м-он Ангарский;

- центральная часть города (ул. Ленина, Клименко);

- Восточная часть:

- пос. Транспортный;

- пос. Сенной;

- пос. ЛДК;

- пос. Гидролизный;

- пос. 2-ой Строитель.

Отведение стоков от жилых домов и общественных зданий, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами.

Канализационные очистные сооружения (КОС). На территории города Зима имеются канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северо-восточной части города. КОС находятся в муниципальной собственности. КОС были построены и введены в эксплуатацию в 1960г. Их проектная мощность составляет 15 900 м3/сутки. Хлорирование сточных вод не производится. Санитарно-защитная зона 150 м, водоохранная зона – минимальная ширина составляет 500 м. В настоящее время объем поступления сточных вод на очистные сооружения меньше проектного объема более чем в 3 раза. Вследствие этого проектная технология очистки обеспечивается не в полном объеме.

Капитальный ремонт аэрационной системы на очистных сооружениях осуществлен в 2018 году. Стоимость затрат составила 5407,87 тыс. руб., в том числе за счет средств:

-  областного бюджета – 5648,954 тыс. руб.;

-  местного бюджета – 758,916 тыс. руб.

После остановки работы гидролизного завода изменились расход и состав сточных вод. Расход уменьшился до 6-7 тыс.м3/сут, а в составе сточных вод главным образом уменьшился БПК с 2200 мг/л до 69 мг/л (по средним показателям). Это значительно повлияло на качество работы КОС, т.к. в связи с низким содержанием БПК, биологическая очистка не работает, активный ил не наращивается, соответственно, все показатели очистки резко ухудшились.

В 2007 году ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтереко» был проведен экологический аудит эффективности работы канализационных очистных сооружений, по заключению аудиторов существующие очистные сооружения не способны осуществлять нормативную очистку хоз.бытовых сточных вод по причине несоответствия этих сооружений современным требованиям водоохранного законодательства РФ, а также физической изношенности многих конструкций. Негативное состояние в работе очистных сооружений связано с тем, что они не были предназначены для очистки хозяйственно-бытовых стоков. Рекомендована реконструкция очистных сооружений с применением новейших методов биологической очистки и обеззараживания либо строительство новых КОС.

По заданию администрации г. Зима институтом ОАО Иркутскгипродорнии разработан проект комплекса городских канализационных очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 6000 м3/сут. На территории существующих очистных сооружений. Стоимость строительства канализационных очистных сооружений в г. Зима в ценах 2011 года – 400216,42 тыс.руб.

Проектно-сметная документация на строительство КОС имеется. Положительное заключение государственной экспертизы не получено, т.к. встал вопрос о сбросе очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Ока, а соответственно увеличение объема проектно-изыскательских работ по данному объекту, необходимо изменение вектора сброс очищенных вод не в р. Ухтуйка, а в р. Ока.

Канализационные насосные станции (КНС). В существующем состоянии на территории г. Зима функционируют 6 канализационных насосных станций. В западной части функционирует 1 КНС, в восточной части – 5 КНС. (см. выше рис.) Распределение потоков сточных вод по КНС г. Зима представлено ниже в таблице.

| Обозначение на схеме | КНС | Сточные воды абонентов |
| --- | --- | --- |
| Западная часть г. Зима |  |  |
| КНС-Кл/22а | Клименко | м-н Ангарский, ул. Ленина, ул. Клименко |
| Восточная часть г. Зима |  |  |
| КНС-Строитель | 2-ой Строитель | пос. 2-ой Строитель |
| КНС-До/1б | Донская | пос. Сенной |
| КНС_Ма/2 | Маяковского | пос. Гидролизный, пос. ЛДК |
| КНС_Са/22б | Садовая | пос. Транспортный, пос. Сенной, стоки западной части города (м-н Ангарский, ул. Ленина, ул. Клименко) |
| КНС-2В/1 | ЛДК | пос. ЛДК |

Канализационные сети. В настоящее время суммарная протяженность трубопроводов централизованной системы водоотведения г. Зима составляет 33 620,2 м. Сети проложены подземным способом.

Протяженность сетей водоотведения по участкам

| № п/п | Наименование | Протяженность (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | участок «ул. Садовая» | 5529 |
| 2. | участок «п.ЛДК» | 1766,7 |
| 3. | участок «ул. Куйбышева» | 9753,5 |
| 4. | участок «п. Сенной» | 5938 |
| 5. | участок «п.2-й Строитель» | 1634,6 |
| 6. | участок «ул. Клименко» | 4556,7 |
| 7. | участок «мкр. Ангарский» | 4441,7 |
|  | ИТОГО: | 33620,2 |

2.3.3. Доля поставки ресурса по приборам учета.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200куб.м/сут.,  в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не требуются. Объемы потребления ресурса в 2017 году по группам потребителей приведены ниже в таблице и на диаграммах.

| Потребители | Всего (тыс. куб. м.) | Потребление ресурса по приборам учета (тыс. куб. м.) | Потребление ресурса по нормативу (тыс. куб. м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения | 117 | 102 | 15 |
| Население | 855,5 | 390,6 | 464,9 |
| Прочие потребители | 324,7 | 308,4 | 16,3 |
|  | 1297,2 | 801 | 496,2 |

2.3.4. Зоны действия источников ресурса.

Движение потоков сточных вод в системе водоотведения Зиминского городского муниципального образования происходит по следующей схеме:

- м-он Ангарский и ул. Ленина/Клименко – сточные воды от абонентов западной части города по самотечным канализационным трубопроводам поступают в КНС «Клименко», откуда по напорному коллектору, проложенному под железнодорожным полотном, подаются в канализационную сеть восточной части города (пос. Транспортный).

- пос. Транспортный – стоки от абонентов пос. Транспортный и абонентов западной части города по самотечным канализационным трубопроводам поступают в КНС «Садовая». Далее стоки поступают в головной канализационный коллектор, по которому они попадают в КОС.

- пос. Сенной – сточные воды от абонентов пос. Сенной поступают по самотечным канализационным трубопроводам в КНС «Донская», откуда по напорному коллектору движутся до КНС «Садовая». От КНС «Садовая» стоки движутся по схеме, представленной пунктом выше.

- пос. ЛДК – сточные воды от абонентов пос. ЛДК поступают по самотечным канализационным трубопроводам в КНС «ЛДК». Далее стоки попадают в канализационную сеть пос. Гидролизный. Схема движения стоков в пос. Гидролизный представлена пунктом ниже.

- пос. Гидролизный – сточные воды от абонентов пос. Гидролизный и пос. ЛДК поступают по самотечным канализационным трубопроводам в КНС «Маяковского». далее стоки поступают в головной канализационный коллектор, по которому они попадают в КОС.

- пос. 2-ой Строитель – сточные воды от абонентов пос. 2-ой Строитель поступают по самотечным канализационным трубопроводам в КНС «Строитель». Далее стоки поступают в головной коллектор, по которому они попадают на КОС.

На КОС стоки проходят очистку. Сброс стоков осуществляется в р. Ухтуйка.

2.3.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса.

2.3.6. Надежность работы системы.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения определяется техническим состоянием элементов системы водоотведения, их работоспособностью и эффективностью их работы. Все объекты системы водоотведения находятся в рабочем состоянии. Вместе с тем, техническое состояние и эффективность их работы находятся на низком уровне. Так, объекты КОС имеют 70%-ную степень износа. 38% участков канализационной сети являются ветхими. Оборудование КНС нуждается в замене. На очистных сооружениях в настоящее время не обеспечивается проектная технология очистки – объем поступления сточных вод на очистные сооружения меньше проектного объема более чем в 3 раза.

Кроме того, в системе водоотведения имеются специфические абоненты. Ими являются производственные объекты ОАО «РЖД». Стоки от них содержат примеси нефтепродуктов, и по установленным законодательством требованиям, не должны попадать в общую канализационную сеть без предварительной очистки. Вследствие этого для производственных объектов ОАО «РЖД» рекомендуется организовать локальную станцию предварительной очистки.

2.3.7. Качество поставляемого ресурса.

2.3.8. Воздействие на окружающую среду.

По информации, представленной специалистами организации, эксплуатирующей очистные сооружения, очистные сточные воды на выходе из КОС не соответствуют требованиям, установленным законодательством.

2.3.9. Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В связи с отсутствием инвестиционных программ и новых объектов строительства, на территории Зиминского городского муниципального образования не установлен тариф на подключение к системам водоотведения.

2.3.10. Технические и технологические проблемы в системе.

В настоящее время в функционировании централизованной системы водоотведения г. Зима имеются следующие основные проблемы:

- Очистные сооружения не обеспечивают проектную очистку.

- Государственными надзорными органами неоднократно выписывались предписания об установлении режима очистки, соответствующего требованиям законодательства.

- Выпуск стоков после очистных сооружений необходимо перенести за границы города – в р. Ока на расстояние 1,5 км севернее существующего выпуска стоков.

- В общую канализационную сеть и на очистные сооружения поступают производственные сточные воды от объектов ОАО «РЖД» без предварительной обработки.

- Участки канализационной сети общей протяженностью 15 792 м (38% общей протяженности сети) выработали свой эксплуатационный ресурс и нуждаются в перекладке. Приоритетным к перекладке является ветхий участок канализационной сети, расположенный в пос. 2-ой Строитель – от ТК-7 до КНС «Строитель», протяженностью 200 м.

- КНС и КОС не имеют установленных санитарно-защитных зон.

- Необходимо провести реконструкцию всех канализационных насосных станций г. Зима с заменой установленного в них оборудования на новое.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

В данной сфере свою деятельность осуществляет ОАО «Иркутская электросетевая компания», ООО «Иркутская энергосбытовая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнеро». Договорная система между указанными субъектами электроэнергетики предполагает расчеты за услуги по передаче электроэнергии между ОАО «ИЭСК» и ОГУЭП «Обслкоммунэнерго», между ООО «ИЭСБК» и ОАО «ИЭСК», расчеты за компенсацию сверхнормативных потерь электроэнергии между ОГУЭП «Облукоммунэнерго» и ООО «ИЭСБК».

2.4.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Электрические сети, принадлежащие ОГУЭП «Облкоммунэнерго»и обслуживаемые филиалом «Саянские электрические сети», находящиеся на территории Зиминского городского муниципального образования, являются электрическими сетями классом напряжения 10-6-0,4 кВ.

Питание электрических сетей происходит от трех источников питания: ПС-35/6кВ Новозиминская ТЭЦ, ПС-35/10кВ ТП-6-1, ПС-110/35/10кВ Тяговая-Зима. Разрешенная для отбора максимальная мощность представлена в таблице:

| Центр питания | № ячейки | Фидер (оперативное наименование) | № Акта ГБП | Расширенна мощность по Акту ГБП, кВт | Фактически присоединенная мощность 2017 г., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ, «ТП 6-1» | яч. №3 | РП-7 яч. 3 | Акт № 6249 от 21,06.2012 | 6168 | 2076 |
| ПС 35/10 кВ «ТП 6-1» | яч. №29 | РП-7 яч. 29 |  |  | 3663 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №9 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ Гидрозизный» | Акт № б/н от 04.04.2012 г. | 9525 |  |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №7 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ ЛДК .2 » |  |  | 1124 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №5 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ 2-ой Строитель» |  |  | 216 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №10 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ ЛДК 1» |  |  | 396 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №6 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ Стеклянный» |  |  | 557 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ, ВЛ- 6 кВ «ЛЭП2- БНС», оп. №71 | яч. №17 | ВЛ-6 кВ «ПМК» | Акт № б/н от 2.04.2014 г. | 380 |  |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №2 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 14» | Перечень точек присоединения ОГРУЭП «Облкоммунэнерг»- ОАО «РЖД» | 1251 | 713 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №6 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 6» |  | 3850 | 2434 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №7 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 10» |  | 4372 | 3180 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №8 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 8» |  | 1435 | 810 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №15 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 5» |  | 4774 | 3908 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №18 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 1» |  | 1810 | 1298 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП- 5э, РУ- 0,4 кВ (База ШЧ) |  | 175 | 109 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | П-5э., РУ- 0,4 кВ. (общежитие) | Перечень точек присоединения ОГРУЭП «Облкоммунэнерг»- ОАО «РЖД» | 49 | 28 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | П-5э., РУ- 0,4 кВ. (Лазо до клуба) |  | 46 | 22 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ВЛ-10 кВ «ЦПР- Больница» |  | 116 |  |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ВЛ-10 кВ «ЦРП- Железнодорожный» |  | 253 | 260 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-20 э. РУ-0,4 кВ |  | 44 | 19 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-14 э. РУ-0,4 кВ |  | 26 | 31 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-24 э. РУ-0,4 кВ |  | 73 | 88 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. № 5 | ТП-42 э. РУ-0,4 кВ |  | 164 | 141 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. № 5 | ТП-40 э. РУ-0,4 кВ |  | 99 | 80 |

Распределение электроэнергии на класс напряжения 10-6-0,4 кВ происходит по КЛ и ВЛ. Протяженность и степень износа ЛЭП 10-6-0,4 кВ указаны в таблице.

| № п/п | Класс напряжения, кВ | Исполнение | Протяженность км. | Степень износа, % | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | ВЛ | 233,689 |  | 1980 |
|  | 0,4 | КЛ | 34,639 |  | 1985 |
|  | 6-10 | ВЛ | 54,972 |  | 1980 |
|  | 6-10 | КЛ | 34,249 |  | 1985 |
|  | ИТОГО: |  | 357,549 |  |  |

Нормативный срок службы КЛ составляет 25-30 лет, нормативный срок службы  ВЛ составляет 30-40 лет, На балансе ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические» согласно таблице, находятся электрические сети общей напряженностью 357,549 км, которое в соответствии с требованиями  правилами технической эксплуатации нуждаются в замене. Протяженность этих электрических сетей приведена в таблице

| № п/п | Класс напряжения, кВ | Исполнение | Протяженность сетей, нуждающихся в замене км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4 | ВЛ | 26,048 |
| 2 | 0,4 | КЛ | 8,659 |
| 3 | 6-10 | ВЛ | 7,155 |
| 4 | 6-10 | КЛ | 8,562 |
|  | ИТОГО: |  | 50,424 |

Передача электроэнергии потребителям происходит через распределительные пункты (РП) и ТП. Нормативный срок службы ТП и РП составляет 25 лет, большинство ТП и РП, отработали этот срок, находятся в эксплуатации более 40 лет и имеют износ 87 %. Характеристики ТП и РП представлены в таблице:

| № п/п | Центр питания | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Степень износа (усредненная), % | Тип ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП- 1 | 630 | 87 | ЗТП |
| 2 | ТП-2 | 400 | 87 | ЗТП |
| 3 | ТП-3 | 315 | 87 | ЗТП |
| 4 | ТП-4 | 160 | 87 | КТПС |
| 5 | ТП-6 | 400+400 | 87 | ЗТП |
| 6 | ТП-7 | 250 | 87 | КТПН |
| 7 | ТП-8 | 630+0 | 87 | ЗТП |
| 8 | ТП-10 | 2x630 | 87 | ЗТП |
| 9 | ТП-11 | 400 | 87 | КТПН |
| 10 | ТП-13 | 2x630 | 87 | ЗТП |
| 11 | ТП-14 | 0+630 | 87 | ЗТП |
| 12 | ТП-15 | 630 | 87 | КТПН |
| 13 | ТП-18 | 250 | 87 | КТПС |
| 14 | ТП-19 | 400 | 87 | МТП |
| 15 | ТП-20 | 400 | 87 | ЗТП |
| 16 | ТП-22 | 400+400 | 87 | ЗТП |
| 17 | ТП-23 | 400 | 87 | КПТН |
| 18 | ТП-24 | 315 | 87 | КТПН |
| 19 | ТП-25 | 630 | 87 | ЗТП |
| 20 | ТП-26 | 400 | 87 | КТПН |
| 21 | ТП-27 | 630 | 87 | ЗТП |
| 22 | ТП-29 | 400 | 87 | КТПН |
| 23 | ТП30 | 400 | 87 | КТПН |
| 24 | ТП-32 | 100 | 87 | КТПС |
| 25 | ТП-33 | 2x560 | 87 | ЗТП |
| 26 | ТП-34 | 250 | 87 | КТПС |
| 27 | ТП-35 | 400 | 87 | КТПН |
| 28 | ТП-36 | 560 | 87 | ЗТН |
| 29 | ТП-37 | 2x630 | 87 | ЗТН |
| 30 | ТП-38 | 560 | 87 | ВТП |
| 31 | ТП-39 | 2x400 | 87 | ЗТП |
| 32 | ТП-40 | 2x400 | 87 | ЗТП |
| 33 | ТП-41 | 160 | 87 | КТПН |
| 34 | ТП-42 | 400+400 | 87 | ЗТП |
| 35 | ТП-43 | 630 | 87 | КТПН |
| 36 | ТП-45 | 400 | 87 | ЗТП |
| 37 | ТП-47 | 560 | 87 | ЗТП |
| 38 | ТП-48 | 2x250 | 87 | ЗТП |
| 39 | ТП-49 | 2x400 | 87 | ЗТП |
| 40 | ТП-50 | 630 | 87 | ЗТП |
| 41 | ТП-51 | 630 | 87 | ЗТП |
| 42 | ТП-52 | 400+320 | 87 | ЗТП |
| 43 | ТП-53 | 250 | 87 | ЗТП |
| 44 | ТП-54 | 250 | 87 | КТПН |
| 45 | ТП-55 | 400 | 87 | КТПН |
| 46 | ТП-57 | 2x400 | 87 | ЗТН |
| 47 | ТП-58 | 2x400 | 87 | ЗТН |
| 48 | ТП-59 | 2x250 | 87 | ЗТН |
| 49 | ТП-60 | 160+0 | 87 | ЗТН |
| 50 | ТП-61 | 250 | 87 | КТПС |
| 51 | ТП-62 | 400+250 | 87 | ЗТН |
| 52 | ТП-63 | 2x630 | 87 | ЗТН |
| 53 | ТП-64 | 2x630 | 87 | ЗТН |
| 54 | ТП-65 | 2x630 | 87 | ЗТН |
| 55 | ТП-70 | 400+250 | 87 | ЗТН |
| 56 | ТП-71 | 100 | 87 | КРУН |
| 57 | ТП-72 | 630+630 | 87 | ЗТН |
| 58 | ТП-73 | 100 | 87 | КТПС |
| 59 | ТП-74 | 630+0 | 87 | ЗТП |
| 60 | ТП-75 | 630 | 87 | КТПН |
| 61 | ТП-77 | 400 | 87 | КТПН |
| 62 | ТП-78 | 400 | 87 | КТПН |
| 63 | ТП-83 | 2x630 | 87 | ЗТН |
| 64 | ТП-84 | 250 | 87 | КТПН |
| 65 | ТП-86 | 400 | 87 | КТПС |
| 66 | ТП-87 | 250 | 87 | КТПС |
| 67 | ТП-89 | 250 | 87 | КТПН |
| 68 | ТП-91 | 400 | 87 | КТПН |
| 69 | ТП-95 | 250+400 | 87 | ЗТН |
| 70 | ТП-96 | 400+0 | 87 | ЗТН |
| 71 | ТП-99 | 250 | 87 | КТПН |
| 72 | ТП-101 | 160 | 87 | КТПН |
| 73 | ТП-102 | 400+0 | 87 | ЗТН |
| 74 | ТП-103 | 630 | 87 | КТПН |
| 75 | ТП-104 | 400+0 | 87 | ЗТП |
| 76 | ТП-105 | 400+400 | 87 | ЗТП |
| 77 | ТП-106 | 400+630 | 87 | ЗТП |
| 78 | ТП-107 | 400+0 | 87 | ЗТП |
| 79 | ТП-108 | 2x630 | 87 | ЗТП |
| 80 | ТП-109 | 2x400 | 87 | ЗТП |
| 81 | ТП-110 | 0+630 | 87 | ЗТП |
| 82 | ТП-111 | 630+0 | 87 | ЗТП |
| 83 | ТП-112 | 400+0 | 87 | ЗТП |
| 84 | ТП-113 | 2x630 | 87 | ЗТП |
| 85 | ТП-114 | 400 | 87 | ЗТП |
| 86 | ТП-115 | 400 | 87 | КТПН |
| 87 | ТП-116 | 100 | 87 | КТПС |
| 88 | ТП-117 | 630+0 | 87 | ЗТП |
| 89 | ТП-118 | 2x400 | 87 | ВТП |
| 90 | ТП-119 | 400 | 87 | МТП |
| 91 | ТП-121 | 400 | 87 | КТПН |
| 92 | ТП-122 | 250 | 87 | КТПС |
| 93 | ТП-130 | 400 | 87 | КТПН |
| 94 | ТП-137 | 400 | 87 | КТПН |

Среди потребителей электроэнергии в ЗГМО присутствуют такие, для которых перерыв в электроснабжении возможен только на время переключения на резервный источник питания при выходе из строя основного. Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения в распределенных сетях 10-6-0,4 кВ применяется резервирование.

2.4.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потери передачи, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

За 2017 год:

| Поступление в сеть, кВт*ч | Общий полезный отпуск, кВт*ч | полезный отпуск ЮЛ. кВт*ч | Полезный отпуск ФЛ |  |  | Хозяйственные нужды, кВт*ч | Факт потери, ,кВт*ч | Факт потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частный сектор, кВат*ч | МКД, кВт*ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с ОДПУ | без ОДПУ |  |  |  |
| 14212936 | 10360189 | 4656231 | 3638657 | 1965821 |  | 99480 | 3852747 | 27,11 |

За 11 месяцев 2018 года:

| Поступление в сеть, кВт*ч | Общий полезный отпуск, кВт*ч | полезный отпуск ЮЛ. кВт*ч | Полезный отпуск ФЛ |  |  | Хозяйственные нужды, кВт*ч | Факт потери, ,кВт*ч | Факт потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частный сектор, кВат*ч | МКД, кВт*ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с ОДПУ | без ОДПУ |  |  |  |
| 112856287 | 84378377 | 35655729 | 30438534 | 17771899 |  | 510670 | 28477910 | 25,23 |

2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

| Период | Поставки ресурса, кВт*ч | Всего по приборам учета, кВт*ч | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| за 2017 г. | 10360189 | 10256587 | 99 |
| за 11 месяцев 2018г. | 84378377 | 83534593 | 99 |

2.4.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

При прохождении процедуры тех присоединения и при выходе прибора учета из строя, потребитель устанавливает прибор учета  самостоятельно. В 2018 году силами ОГУЭП  «Облкоммунэнерго» филиал  «Саянские электрические сети» установлено 271 прибор учета.

2.4.6. Зоны действия источников ресурсов.

Величина суммарной мощности источников питания на территории ЗГМО значительно превышает величину потребляемой им электрической нагрузки, и избыточная электроэнергия может использоваться для расширения ЗГМО. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания. Электроподстанции на территории ЗГМО находятся преимущественно в центре электрических нагрузок, что позволяет сделать вывод о рациональном разрешении центров питания.

2.4.7. Резерв и дефициты по зонам действия источников ресурсов.

Ряд центров питания в границах поселения имеет резерв мощности. При оценки объемов резервной мощности учитывалась, существующая нагрузка центров питания по  результатам замеров режимного дня, а также заявки на технологическое присоединение. Максимальная нагрузка на шинах 6-10кВ питающих ПС -110/35/10/6 кВ ЗГМО.

| Центр питания | № ячейки | Фидер (оперативное наименование) | № Акта ГБП | Расширенна мощность по Акту ГБП, кВт | Фактически присоединенная мощность 2017 г., кВт | Резерв, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ, «ТП 6-1» | яч. №3 | РП-7 яч. 3 | Акт № 6249 от 21,06.2012 | 6168 | 2076 | 216 |
| ПС 35/10 кВ «ТП 6-1» | яч. №29 | РП-7 яч. 29 |  |  | 3663 | 214 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №9 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ Гидрозизный» | Акт № б/н от 04.04.2012 г. | 9525 |  | 1452 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №7 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ ЛДК .2 » |  |  | 1124 | 1445 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №5 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ 2-ой Строитель» |  |  | 216 | 1445 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №10 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ ЛДК 1» |  |  | 396 | 1445 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ. | яч. №6 | ВЛ-6 кВ «ТЭЦ Стеклянный» |  |  | 557 | 1445 |
| ПС 35/6 «Новозиминская ТЭЦ» , ГРУ-6 кВ, ВЛ- 6 кВ «ЛЭП2- БНС», оп. №71 | яч. №17 | ВЛ-6 кВ «ПМК» | Акт № б/н от 2.04.2014 г. | 380 |  | 380 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №2 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 14» | Перечень точек присоединения ОГРУЭП «Облкоммунэнерг»- ОАО «РЖД» | 1251 | 713 | 538 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №6 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 6» |  | 3850 | 2434 | 1416 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №7 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 10» |  | 4372 | 3180 | 1192 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №8 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 8» |  | 1435 | 810 | 625 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №15 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 5» |  | 4774 | 3908 | 866 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. №18 | ВЛ-10 кВ «Фидер № 1» |  | 1810 | 1298 | 512 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП- 5э, РУ- 0,4 кВ (База ШЧ) |  | 175 | 109 | 66 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | П-5э., РУ- 0,4 кВ. (общежитие) | Перечень точек присоединения ОГРУЭП «Облкоммунэнерг»- ОАО «РЖД» | 49 | 28 | 21 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | П-5э., РУ- 0,4 кВ. (Лазо до клуба) |  | 46 | 22 | 24 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ВЛ-10 кВ «ЦПР- Больница» |  | 116 |  | 116 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ВЛ-10 кВ «ЦРП- Железнодорожный» |  | 253 | 260 | 0 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-20 э. РУ-0,4 кВ |  | 44 | 19 | 25 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-14 э. РУ-0,4 кВ |  | 26 | 31 | 0 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» ВЛ- 10кВ «Зима-ЦРП-5Э» | яч. № 5 | ТП-24 э. РУ-0,4 кВ |  | 73 | 88 | 0 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. № 5 | ТП-42 э. РУ-0,4 кВ |  | 164 | 141 | 23 |
| ПС 10/35/10 кВ «Тяговая- Зима» | яч. № 5 | ТП-40 э. РУ-0,4 кВ |  | 99 | 80 | 19 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 13485 |

Анализ сведений о наличии свободной для технологического присоединения потребителей мощности показал, что все источники питания электрических сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети», находящиеся на территории ЗГМО, имеют свободную мощность для подключения в размере 13485 кВт.

2.4.8. Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергии заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04 №56-э от 02.03.11, №585 от 13.12.2011, № 208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителя.

За период с 01.01.2018 года по 01.11.2018 года в электросетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети» произошло:

| №п/п | Дата и время возникновения аварии | Наименование электроустановки | Характер повреждения | Дата и время устранения аварии | Длительность перерыва электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2018 21:10 | фидер 10Квт от яч. 24 РП-7 г. Зима | Повреждение КЛ -10кВ «ЛР22/1- 22» | 01.01.2018 22:10 | 01:00 |
| 2 | 21.01.2018 10:20 | г. Зима ТП-86 ВЛ-0,4кВ ф.Гершевича | Обрыв провода в пролете между опр.34-35 | 31.01.2018 11:20 | 01:00 |
| 3 | 18.03.2018 16:00 | г. Зима ТП-33 | Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4кВ в результате внешнего воздействия | 18.03.2018 18:25 | 02:25 |
| 4 | 22.03.2018 18:20 | г. Зима кл-0.4кВ от ТП-118-щит дом 81 | Обрыв жилы кл-0,4кВ | 22.03.2018 18:50 | 00:30 |
| 5 | 26.03.2018 18:20 | г. Зима ВЛ-10кВ Тяговая-Зима Ф.10 | Возгорание траверсы на опоре по адресу ул. Советская, 43. Отключено персоналом тяговой п-ст. | 26.03.2018 20:10 | 02:10 |
| 6 | 26.03.2018 19:00 | Г. Зима, РП-7 МВ яяч.24 ф.м-н Ангарский | Возгорание опоры по адресу Тургенева 47, падение провода, отключение МВ яч.24 от Т.О. | 26.03.2018 22:30 | 03:15 |
| 7 | 27.03.2018 21:00 | Г. Зима, ЦРП-ТП-5 (э) яч.1 | Т.О. не обнаружено | 27.03.2018 22:30 | 01:20 |
| 8 | 02.05.2018 13:00 | Зима: РП-7 ЗРУ-10кВ яч.19 | Т.О. порывистый ветер | 02.05.2018 16:00 | 03:00 |
| 9 | 02.05.2018 14:10 | Зима: ф.5 | Отключена вручную, ветер | 02.05.2018 16:00 | 01:50 |
| 10 | 02.05.2018 14:10 | Зима: ф.10 | Отключена вручную, ветер | 02.05.2018 16:00 | 01:50 |
| 11 | 02.05.2018 13:00 | Зима: РП-7 ЗРУ-10кВ яч.19 | Т.О. порывистый ветер | 02.05.2018 16:00 | 03:00 |
| 12 | 02.05.2018 14:10 | Зима: ф.5 | Отключена вручную, ветер | 02.05.2018 16:00 | 01:50 |
| 13 | 02.05.2018 14:10 | Зима ф.10 | Отключена вручную, ветер | 02.05.2018 16:00 | 01:50 |
| 14 | 03.05.2018 18:10 | г. Зима РП-7 РУ-10 яч.24 | Возгорание концевой воронки на ЛР-72 | 03.05.2018 19:15 | 01:05 |
| 15 | 07.05.2018 03:50 | г. Зима ВЛ-10кВ фид. № 5 | Возгорание опоры ВЛ-10кВ отключена вручную | 07.05.2018 04:10 | 00:30 |
| 16 | 12.05.2018 04:50 | г. Зима ВЛ-10кВ фид. № 10 | ЗЗ-поврежден НТМИ-10 на ТП-12 | 12.05.2018 06:10 | 01:20 |
| 17 | 12.05.2018 08:50 | г. Зима ТП-6/1 (РП-7) МВ ЯЧ-24 | ТО, причина не установлена | 12.05.2018 09:45 | 00:55 |
| 18 | 13.05.2018 14:55 | г. Зима РП-7 РУ-10 яч.24 | З.З ТП-99 повреждение проходного изолятора | 13.05.2018 19:15 | 04:20 |
| 19 | 20.05.2018 03:50 | г. Зима ТЭЦ-3 яч.10 | З.З. Касание ветки дерева ВЛ | 20.05.2018 10:00 | 06:10 |
| 20 | 29.05.2018 04:00 | г. Зима: Н.Зим. ИТЭЦ-3 ГРУ-6 кВ. | ТО. Поврежден кабель 6кВ «ТЭЦ-3 яч.6-ЛР-81/2». | 29.05.2018 06:40 | 02:40 |
| 21 | 29.05.2018 14:45 | г. Зима ВЛ10кВ фидер № 6 | ТО, ЗЗ | 29.05.2018 16:15 | 01:30 |
| 22 | 08.06.2018 22:50 | Зима-Тяговая фид. 10 | Т.О. Отключены потребительские ТП-131 П, ТП-135 П, низкая изоляция | 08.06.2018 23:30 | 00:40 |
| 23 | 18.06.2018 15:10 | Зима-Тяговая фид. 1 | Т.О. З.З. Повреждение КЛ-10КВ РП3-ТП-107 При производстве земляных работ | 08.06.2018 15:30 | 00:20 |
| 24 | 18.06.2018 16:10 | Зима-Тяговая фид. 6 | Т.о. З.з. Повреждение в концевой разделке, КЛ-10КВ ТП6-ТП50 | 18.06.2018 17:40 | 01:30 |
| 25 | 30.06.2018 18:15 | Зима, РП-7 яч. 19 | Откл. Мв 10 от «Т.О. З.З.» | 08.06.2018 19:55 | 01:40 |
| 26 | 06.07.2018 17:30 | Зима: ПС-110/35/10 кВ «Зима-Тяговая» РУ-10 кВ яч.15. КЛ-10кВ ТП-3—ЛР-3/4 | Т.О. и З.З. Порвали бульдозером при планировке строители | 06.07.2018 18:15 | 00:45 |
| 27 | 24.07.2018 21:45 | г. Зима. ВЛ-10кВ Тяговая-Зима ф.-1 | Отключение от Т.О. Повреждение КЛ-10кВ ТП-110-ТП-111 | 24.07.2018 22:30 | 00:45 |
| 28 | 24.07.2018 21:45 | г. Зима. ВЛ-10кВ тяговая-Зима ф.-10 | Отключение от Т.О. Падение веток тополя на ВЛ—10кВ при ветре | 24.07.2018 22:10 | 00:25 |
| 29 | 26.08.2018 13:35 | г. Зима.ВЛ-10кВ Тяговая-Зима ф.10.ф-6 | Т.О., З.З. повреждение КЛ-10кВ ТП-5-ТП-59 и КЛ-10кВ ТП-31п-ЛР-31 | 26.08.2018 16:00 | 02:25 |
| 30 | 30.09.2018 17:05 | г. Зима.ВЛ-10кВ Тяговая-Зима ф.10 | Отключение от З.З. Повреждение от изоляции на ТП-21п (лесопилка).отключена от ВЛ. | 30.09.2018 18:05 | 01:00 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 51:40 |

Согласно таблице можно сделать заключение, что за десять месяцев текущего года было 30 (тридцать) аварийных отключений общей продолжительностью 51 (пятьдесят один) час 40 (сорок) минут. Из них 7 (семь) часов 10 (десять) минут составили профилактическое отключение, выполненные персоналом филиала для обеспечения безопасности и исключения, повреждений в сетях 16 (шестнадцать) часов 40 (сорок) минут составили отключения вызванные действиями сторонних организаций при производстве ими работ, не связанных с эксплуатацией электрических сетей, и только 27 (двадцать семь) часов 50 (пятьдесят) минут отключения произошли по техническим причинам, связанным с эксплуатацией электросетей.

Среднее время отключений составило 3 (три) часа. Это время в основном затрачено на прибытие на место технологический нарушений на и на производство необходимых оперативных переключений.

Для повышения надежности электроснабжения ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети», производит мероприятия, направленные на своевременное выявление слабых, надежных мест в сетях и на своевременное их устранение путем проведения тепловизионного контроля оборудования и других мероприятий.

2.4.9. Качество поставляемого ресурса

В основном электрическая энергия, поставляемая потребителям, соответствует установленным показателям качества. Однако, в некоторых районах города такой показатель качества электроэнергии, как отклонение напряжение в питающие сети, находятся вне установленных пределов.

2.4.10. Воздействие на окружающую среду.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 года), вступающей в силу с 1 января 2016 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области наделено полномочиями в области обращения с отходами по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и по осуществлению приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов. Данные полномочия регламентированы приказами министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14.01.2016 № 1-мпр и от 12.02.2016 № 2-мпр соответственно.

Полномочия по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение подразумевают порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

Правила обращения с отходами, появляющимися в результате деятельности организаций в сфере электроснабжения, и их классификация регламентируются федеральным законом и приказами министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети» использует в своей работе элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Данные отходы имеют классы опасности от I до V в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО). Правила обращения с отходами определены в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Данный вид отходов имеет класс опасности от I до III.

При утилизации трансформаторов выполняется ряд требований:

- отработанное трансформаторное масло сливается в технологические герметичные емкости и отправляется на регенерацию или сжигание на полигонах в пригодных для этого установках;

- при разливе масла его собирают в отдельную тару, место разлива протирается сухой тканью. При разливе на открытой площадке места разлива засыпается пескомс последующим его удалением;

- металлические составные части трансформатора (алюминий, медь, сталь электротехническая и конструкционная) сдаются на предприятия по переработке цветных и черных металлов и не складируются на полигонах;

- вводы, электрокартон и другие изоляционные материалы, резиновые уплотнения отправляются на полигон твердых бытовых отходов.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей, имеющих II-IV классы опасности отходов.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.4.11. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 19.03.2014 № 70-спр «Пункт 1» и составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% 83 (Восемьдесят три) руб. 90 копеек.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 г. № 612-спр в редакции Приказа Службы по тарифам от 26 декабря 2017 г. № 539-спр и составляет 524,73 руб. за 1 кВт без НДС.

2.4.12. Технические и технологические проблемы в системе

Работа ВЛ-10кВ «Фидер № 5» и ВЛ-10кВ «Фидер № 10» осуществляется с перегрузкой и в связи с этим отсутствует их взаиморезервирование в отопительный период, что снижает надежность электроснабжения потребителей. Также большая загруженность этих линий приводит к снижению качества электроэнергии у потребителей, а именно: отклонение напряжения от установленных норм (пониженный уровень напряжения).

Моральный и физический износ значительного количества деревянных опор и голого провода на воздушных ЛЭП-0,4кВ, малое сечение проводов и большая протяженность линий.

По центру питания ПС-35/10кВ «ТП-6-1» требуется дополнительный отбор мощности в связи с превышением величины максимальной мощности, разрешенной к использованию вышестоящей сетевой организацией.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

ООО «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2-Юг) с 01.01.2019 года на основании Соглашения от 28.04.2018 года заключенного между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и ООО «РТ-НЭО Иркутск».

В Зиминском городском муниципального образования располагается 5 управляющих компаний:

- ООО «УК «Восточная»

- ООО «УК «Стандарт»

- ООО «Атол»

- ООО «Комфорт»

- ООО «Уютный дом»

На территориях, закрепленными за предприятиями, коммерческими организациями, общественными организациями и т.п. сбор ТКО И КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Сбор ТКО на территории Зиминского городского муниципального образования осуществляется по планово-регулярной схеме путем накопления и временного хранения бытовых отходов в несменяемых контейнерах (контейнерная схема) и путем непосредственного сбора бытовых отходов в мусороуборочную технику (бесконтейнерная схема).

ТКО образуются из двух источников:

- жилых зданий;

- административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных заведений, гостиниц, детских садов и др.).

Сбор смешанных ТКО осуществляется в благоустроенных домах – в несменяемые металлические контейнеры емкостью 0,75-1 м3. Сбор и вывоз отходов из частного сектора осуществлялся по бесконтейнерной схеме. Количество контейнеров напрямую зависит от объемов образования ТКО. На территории Зиминского городского муниципального образоваия сбор ТКО от многоквартирных домов осуществляется с 87 контейнерных площадок, на которых размещается 189 контейнеров.

2.5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы)

Существующая система обращения с отходами производства и потребления Зиминского городского муниципального образования не имеет современного полигона для размещения и утилизации отходов. В настоящее время запущен процесс передачи участка, расположенного по адресу Зиминский район, Услонское муниципальное образование, урочище Ясная поляна, региональному оператору ООО «РТ-НЭО Иркутск» под обустройство участка для хранения ТКО до 11 месяцев. Данный земельный участок в настоящее время используется в качестве площадки временного хранения.

Вывоз ТКО, образующихся на территории Зиминского городского муниципального образования осуществляется ООО «РТ-НЭО Иркутск». Для оптимизации вывоза ТКО составляются графики движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемой территории от начала до полной загрузки машины. ООО «РТ-НЭО Иркутск» на территории Зиминского городского муниципального образования осуществляет сбор и вывоз ТКО специализированным автотранспортом.

2.5.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Баланс ТКО на территории Зиминского городского муниципального образования за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество ТКО, вывезенное на захоронение, т/год |  |
| 2 | Количество ТКО, вывезенное на захоронение от населения, т/год |  |

2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Юридическая лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, ведут обязательный учет образования, получения, передачи, использования и размещения отходов. Приборы учета в системе обращения с ТКО не предусмотрены.

2.5.5. Резерв и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Источниками образования ТКО на территории Зиминского городского муниципального образования являются население города, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории города.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

2.5.6. Надежность работы системы

В соответствии с требованиями законодательства, региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» обладают собственным автопарком, состоящим из специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, а также укомплектованным штатом работников.

2.5.7. Качество поставляемого ресурса

Сбор и вывоз ТКО от населения города производится по утвержденному графику. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки. В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -50 и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре +50) не более одних суток (ежедневный вывоз). Удаление крупногабаритных отходов из домовладений производится по мере их накопления. Периодичность сбора и вывоза ТКО на территории Зиминского городского муниципального образования варьируются.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме.

2.5.8. Воздействие на окружающую среду

Система обращения с ТКО включает в себя систему управления отходами, которая в свою очередь является составной частью управления жизнедеятельностью населенного пункта. Система управления отходами предусматривает не только контроль состояния окружающей среды в местах расположения объектов размещения отходов и здоровья населения, но и контроль энергоэкологического, медико-биологического и социального состояния среды, сбор и хранение объективной информации о состоянии окружающей среды, здоровья населения и др.

В системе обращения с ТКО Зиминского городского муниципального образования источниками загрязнения окружающей среды являются несанкционированные свалки.

Загрязнение окружающей среды стало серьёзной и опасной проблемой современности и реальной угрозой жизни и здоровью граждан России.

В настоящее время Правительством РФ по поручению Президента России реализуется масштабная реформа отрасли обращения с ТКО.

2.5.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В связи с отсутствием инвестиционных программ и новых объектов строительства, на территории Зиминского городского муниципального образования не установлен тариф на подключение к системам обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.5.10. Технические и технологические проблемы в системе

К проблемам, возникающим при сборе отходов от населения на территории Зиминского городского муниципального образования можно отнести:

- не весь индивидуальный жилищный фонд охвачен организованной системой сбора и удаления отходов;

- не урегулирован в полной мере вопрос по передаче земельного участка под размещение площадки временного складирования до 11 месяцев, а также обустройство данной площадки;

- отсутствие специализированного полигона, что приводит к возникновению несанкционированных и стихийных свалок.

В соответствии с № 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления» перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными должен содержать мероприятия, направленные на:

- стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

- софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров;

- стимулирование утилизации отходов;

- выявление мест несанкционированного размещения отходов;

- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий;

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития поселения, городского округа, на основе которых разрабатывается программа

К перспективным показателям развития Зиминского городского муниципального образования относятся: динамика численности населения, динамика площадей жилищных фондов многоквартирных домов и частной жилой застройки, прогнозируемые изменения общественной и промышленной застройки.

К общественной застройке города в основном относятся следующие категории объектов:

- Образовательные учреждения

- Объекты медицинского обслуживания населения

- Учреждения культуры и искусства

- Учреждения социального обеспечения

- Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

- Объекты розничной торговли

- Объекты общественного питания

- Объекты бытового и социального обслуживания, включающие в себя широкий спектр видов оказываемых населению услуг

Прогноз численности и состава населения Зиминского городского муниципального образования до 2025 года по половозрастной структуре представлены в таблице 3.1-1.

| Возрастные группы | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % |
| Численность населения, в т.ч.: | 31229 |  | 30988 |  | 31000 |  | 31100 |  | 31100 |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 7664 | 24,5 | 7592 | 24,5 | 7595 | 24,5 | 7620 | 24,5 | 7620 | 24,5 |
| Трудоспособного возраста | 16708 | 53,6 | 16609 | 53,6 | 16616 | 53,6 | 16670 | 53,6 | 16670 | 53,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 6857 | 21,9 | 6787 | 21,9 | 6789 | 21,9 | 6810 | 21,9 | 6810 | 21,9 |

Таблица 3.1-2. Прогноз численности населения по половозрастной структуре:

| Год | Все население |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчин | Женщин |
| 2017 | 31229 | 14395 | 16834 |
| 2018 | 30988 | 14286 | 16702 |
| 2019 | 31000 | 14291 | 16709 |
| 2020 | 31100 | 14337 | 16763 |
| 2025 | 31100 | 14337 | 16763 |

Таблица 3.1-3 Основные показатели распределения жилищного фонда Зиминского городского муниципального образования

| Жилищный фонд |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения | м2 на человек | 22,4 | 22,73 | 22,81 | 22,81 | 22,90 |
| Общий объем жилищного фонда | тыс.м2 | 700,7 | 704,5 | 707,1 | 709,3 | 712,05 |
| Общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 6,6 | 29,8 |
| В том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | - | - | - | - |
| Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 27,4 |
| Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | - | - | - | - |
| Общий объем убыли жилищного фонда | тыс.м2 | 1,15 | 0,3 | 3,0 | 4,5 | 27,0 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры ЗГМО выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48. Данная Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых коммунальных отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной Методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунальное хозяйство муниципального образования по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

- общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

- другие показатели, важные для поселения, городского округа.

| Группа показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
| --- | --- | --- |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Численность населения, проживающего в многоквартирных и частных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесяным денежным доходам населения |
|  | Удельный показатель потребления коммунального ресурса | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги |
|  | Индекс нового строительства | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности существующих сетей |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Отношение расходов, связанных с расширением и модернизацией коммунальной инфраструктуры, необходимых для подключения присоединяемых к системе объектов, к общей мощности присоединяемых объектов |
|  | Тариф на потребление ресурса | Отношение расходов, связанных с производством ресурсов коммунальной инфраструктуры, к объему потребляемых ресурсов |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем производства товаров и услуг | Количество ресурса, произведенного для реализации всем абонентам |
|  | Общий требуемый объем реализации услуг абонентам | Количество реализованного ресурса (определяется по показаниям приборов учета либо по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |
|  | Величина новых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельные расходы электроэнергии, топлива | Отношение расходов электрической энергии, топлива на производство и транспортировку продукта к объему производства и транспортировки продукта |
|  | Потребление ресурса на собственные нужды | Отношение расхода ресурса, необходимого для его производства, к величине производимого ресурса |
|  | Уровень потерь в сети | Отношение объема потерь ресурса в сетях к объему отпуска ресурса в сеть |
|  | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности в сети |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Количество часов предоставления коммунальных ресурсов в отчетном периоде |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения потребителей | Разность между мощностью источника и величиной фактически производимого ресурса |
|  | Иные показатели качества поставляемого ресурса |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение величины фактически производимого ресурса в к установленной мощности источника |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы (приводится в разрезе индивидуальных и общедомовых приборов учета) |

4.1. Целевые показатели системы теплоснабжения ЗГМО

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (план) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017(факт) | 2018(оценка) | 2019 | 2020 | 2025 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (централизованное ТС) | % | 66,5 | 67,0 | 67,8 | 68,5 | 72,7 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 5,7 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал/1 м2 в год | 0,251 | 0,263 | 0,257 | 0,252 | 0,2471 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем отпуска тепловой энергии абонентам | Тыс.Гкал | 158,65 | 189,66 | 191,94 | 194,62 | 206,6 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход энергоресурсов | тн.усл. топлива/ Гкал | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |
|  | Общий средний износ сетей | % |  |  |  |  |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв мощности источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Доля общей оснащенности общедомовыми (для МКД) и индивидуальными (для прочих потребителей) приборами | % |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема реализуемой тепловой энергии по приборам учета | % |  |  |  |  |  |

4.2. Целевые показатели системы водоснабжения ЗГМО

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (план) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017(факт) | 2018(оценка) | 2019 | 2020 | 2025 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (централизованное ВС) | % | 80,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Удельное водопотребление | Куб.м./чел.сутки | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации воды абонентам | тыс.куб.м | 1509,1 | 1542,7 | 1509,2 | 1509,2 | 1570,0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общий объем водозабора | тыс.куб.м | 1466,1 | 1499,6 | 1466,2 | 1466,2 | 1525,3 |
|  | Уровень потерь в сети | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м | 1,40 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 70 | 65 | 60 | 58 | 55 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв мощности источников водоснабжения |  | 53 | 51 | 53 | 53 | 50 |
|  | Доля проб воды в местах водозабора, соответствующая нормативам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Доля общей оснащенности общедомовыми (для МКД) и индивидуальными (для прочих потребителей) приборами | % | 76 | 76 | 78 | 80 | 81 |
|  | Доля объема реализуемой воды по приборам учета | % | 85,2 | 85,2 | 87,0 | 87,0 | 90,0 |

4.3. Целевые показатели системы водоотведения ЗГМО

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (централизованное ВО) | % | 58,6 | 59,0 | 59,0 | 61,0 | 65 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Удельное водоотведение | Куб.м/чел.сутки | 0,158 | 0,159 | 0,156 | 0,153 | 0,150 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем принимаемых стоков | тыс.куб.м | 1297,2 | 1297,1 | 1322,3 | 1322,3 | 1450,0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,78 | 1,72 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв очистных сооружений (ОС) | тыс.куб.м/сутки | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
|  |  | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 |

4.4. Целевые показатели системы электроснабжения ЗГМО

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
|  | Удельное электропотребление | кВт*ч/чел в сутки | 8050 | 6659 | 6800 | 6800 | 6800 |
|  | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб/кВт | 524,73 | 524,73 |  |  |  |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб/кВт*ч | 1,01 | 1,078 | 1,11 | 1,15 | 1,30 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт*ч | 91759743 | 75319291 |  |  |  |
|  | Величина присоединённой нагрузки | МВт | 2,2055 | 2,101 |  |  |  |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % | 23,64 | 24,61 |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс. кВт/км | 79464 | 68761 |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | 0,19 | 0,08 |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 14,1 | 14,1 |  |  |  |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 95,5 | 96,8 | 97,5 | 98,2 | 100 |

4.5. Целевые показатели системы обращения с твердыми коммунальными отходами ЗГМО

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 48 | 50 | 53 | 70 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации услуг абонентам | куб.м/чел в год |  |  |  |  |  |
|  | Годовая норма образования отходов для населения | куб.м/год*чел | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2019 по 2025 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Перспективная схема теплоснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие реконструкцию систем централизованного теплоснабжения западной части г. Зимы, капитальный ремонт сетей инженерных сетей теплоснабжения восточной части г. Зимы, а также осуществление текущего ремонта котельных и котельно-вспомогательного оборудования.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

 цель проекта;

 технические параметры проекта;

 необходимые капитальные затраты;

 срок реализации проекта;

 ожидаемые эффекты;

 сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение надежного и качественного теплоснабжения и имеют прежде всего социальное значение.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2019 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, направленные на надежное теплоснабжение западной части города Зима, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование по объекту «Объединение децентрализованной системы теплоснабжения западной части города Зимы» | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней | 2019 | 2019 | 30220,00 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 1 | Реализация объекта «Объединение децентрализованной системы теплоснабжения западной части города Зимы» | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения |  | 2019 | 2025 | 500000,00 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 2 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 1, ул. Клименко, 35А | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 16500,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 3 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 3, м-он Ангарский, 24 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 8400,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 4 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 4 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 7500,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 5 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 7 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 1100,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 6 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 8 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 1000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 7 | Выполнение текущего ремонта котельного оборудования котельной № 9 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 5750,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 8 | Замена теплотрассы от ТК-10 до ТК-9-11 ул. Жукова | г. Зима | Ду76мм-70м | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2021 | 2021 | 360,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 9 | Замена теплотрассы от ТК-9-11 ул. 50лет Победы до ТК-9-9 | г. Зима | Ду57мм-127м | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2021 | 2021 | 640,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 10 | Замена теплотрассы от ЦТП до ж/д ул. Клименко 42-50а | г. Зима | Ду50мм-100м | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2021 | 2021 | 1500,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 11 | Замена схемы прокладки тепловых сетей по ул. Федорова | г. Зима | Ду80мм-100м | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2025 | 2025 | 1000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 12 | Замена схемы прокладки тепловых сетей по ул. Романца | г. Зима | Ду100мм-100м | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2025 | 2025 | 1200,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 13 | Замена тепловых сетей пос. ДРСУ | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 3000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
|  | Мероприятия, направленные на надежное теплоснабжение восточной части города, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТК18 до ТК56 ул. Донская | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 4500,00 |  |
| 15 | Замена тепловой сети от ЦТП № 3 до ТК № 31 «Гараж скорой помощи» | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 7800,00 |  |
| 16 | Перекладка тепловой сети от ТК № 25 до шахматного клуба | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 5600,00 |  |
| 17 | Замена участка теплосети от ТК37 Чехова 4,6 до ул. Куйбышева 132 и пер. Майский | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 1500,00 |  |
| 18 | Замена участка теплосети от ТК37 Чехова 4,6 до пер. Нагорный 9 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 900,00 |  |
| 19 | Замена изоляции магистрального трубопровода пос. Транспортный ул. Василенко до ул. Трактовая (подземная прокладка) | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 3700,00 |  |
| 20 | Перекладка тепловой сети от ТК3 ул. Каландарашвили до ТК8 ул. Бугровая, 47 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 1500,00 |  |
| 21 | Замена теплосети от ТК22 Куйбышева, 1 до ТК28 ул. Куйбышева, 7а (ЛДК) | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 1000,00 |  |
| 22 | Замена теплосети от ТК25 ул. Щорса до МБОУ СОШ № 26 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 3900,00 |  |
| 23 | Прокладка тепловой сети от ТК № 18 ул. 1-я Восточная до ТК № 6а ул. Восточная | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 2200,00 |  |
| 24 | Монтаж тепловой камеры павильонного типа ТК № 18 ул. 1-я Восточная | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 600,00 |  |
| 25 | Прокладка тепловой сети от ТК № 8 ул. Садовая до ж/д № 1 ул. Кольцевая с монтажом тепловой камеры павильонного типа | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 1900,00 |  |
| 26 | Замена тепловой сети от ж/д № 29 ул. Лазо по территории ПЧ Ду200 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2019 | 1000,00 |  |
| 27 | Реконструкция ЦТП № 3 «Московский тракт» | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 4400,00 |  |
| 28 | Реконструкция ЦТП № 1 «2-ой Строитель» | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 300,00 |  |
| 29 | Замена сетевого насоса СЭН-2 Д315 на Д500 на КНС | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 600,00 |  |
| 30 | Замена сетевого насосаСЭН-2 Д315 на Д320 на ЦТП-2 (п. ЛДК) | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 600,00 |  |
| 31 | Проведение технического диагностирования трубопроводов ветхих тепловых сетей, тепловых сетей с истекшим природным ресурсом | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 9400,00 |  |
| 32 | Замена тепловой сети от ТК83 ж/д № 77 ул. Куйбышева до ТК № 88 ж/д № 40 ул. Краснопартизанская | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 2100,00 |  |
| 33 | Замена тепловой сети от ж/д № 96 ул. Куйбышева до ж/д № 94 ул. Куйбышева | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2020 | 2020 | 700,00 |  |
| 34 | Замена опор и трубопроводов на пос. Гидролизный и пос. ЖД | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий | 2019 | 2025 | 89300,00 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 721670,0 |  |

5.2. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых мероприятий, обеспечивающих спрос на ресурс с 2019 по 2025 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие капитальный ремонт сетей водоснабжения на перспективу.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому мероприятию приводятся следующие показатели:

 цель проекта;

 технические параметры проекта;

 необходимые капитальные затраты;

 срок реализации проекта;

 ожидаемые эффекты;

 сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальный ремонт сетей водоснабжения на перспективу, приведены в таблице данного раздела.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2019 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка водопроводной сети по ул.1-ая Светлая | г. Зима | 420м, 63мм, ПЭ |  | Собственные средства предприятия | 2019 |  | 942,0 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК пер.Донской,1до МКД Донская,1 с заменой ввода | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2019 |  | 316,5 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 3 | Замена вводов в жилые дома №№2,4,6 ул. Новокшонова | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2019 |  | 210 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 4 | Устройство видеонаблюдения на водозаборе «Черемуховый куст» | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2019 |  | 400 | Повышение антитеррористической безопасности |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по теплотрассе по адресу: ул.Ленина,6 | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2020 |  | 34,19 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети в теплотрассе по ул. Воробьева | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2020 |  | 95,5 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети в теплотрассе от ТК ул.Лазо,33 до ТК ул.Трактовая,2 | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2020 |  | 94,0 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 8 | Прокладка водопроводной сети от ул. Карла Маркса по ул. Луначарского до МБОУ «СОШ№1» | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2021 |  | 2304,0 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 9 | Прокладка водопроводной сети бестраншейным способом к МКД ул. Красных строителей,39; ул. Краснопартизанская№№63,65. | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2021 |  | 486,6 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 10 | Прокладка водопроводной сети по ул. Красноярская | г. Зима | 0,25 км, 159 мм |  | Собственные средства предприятия | 2022 |  | 400,0 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Московский Тракт, с заменой вводов к МКД 35,37,39,41 | г. Зима | 0,45 км, 159 мм |  | Собственные средства предприятия | 2023 |  | 520 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |  |
| 12 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2023 |  | 380 |  |  |
| 13 | Приобретение и монтаж на станции 1подъема, скважина №2 погружного насоса ЭЦВ10-160-35нро | г. Зима |  |  | Собственные средства предприятия | 2023 |  | 200,0 |  |  |
| 14 | Перекладка водопроводной сети от пер. Подъездной по ул. Баумана, Ломоносова до ул. Саянская | г. Зима | 110мм/0,8км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2019 | 2019 | 2800,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 15 | Прокладка водопроводной сети от ул. Тургенева до ул. Сидельникова | г. Зима | 225мм/1км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2019 | 2019 | 5000,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 16 | Прокладка водопроводных сетей от перекрестка К.Маркса-Ленинградская по ул. Лермонтова до водоразборной колонки в районе ЦАЛД | г. Зима | 325мм/1,35км 325мм/1,35км 155мм/1,3км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2021 | 2023 | 16800,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 17 | Замена сетей водоснабжения по ул. Свердлова, от пер. И.Василенко до ул. Московский Тракт | г. Зима | 426мм/0,6км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2024 | 2024 | 5500,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 18 | Вынос теплотрассы водопроводной сети по ул. Калинина, пер. Школьный | г. Зима | 90мм/0,6км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2024 | 2024 | 4500,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 19 | Прокладка магистральной водопроводной сети от водоразборной колонки ул. Клименко после о.Галантуй в сторону водозабора | г. Зима | 426мм/2км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2024 | 2024 | 13800,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 20 | Замена магистрального водопровода от дюкера до ул. Свердлова | г. Зима | 426мм/5,3км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2025 | 2025 | 25000,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 21 | Замена магистрального водопровода от водоразборной колонки ул. Мира до ВК водопровода на ЦАЛД | г. Зима | 225мм/1,8км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2025 | 2025 | 7000,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
| 22 | Вынос сетей, проложенных в теплотрассах на ул. Соколова, 50 Лет Победы, Жукова | г. Зима | 50мм/0,8км | Повышение качества и эффективности водоснабжения |  | 2025 | 2025 | 320,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 87102,00 |  |  |

5.3. Перечень мероприятий в сфере водоотведения

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых мероприятий, обеспечивающих спрос на ресурс с 2019 по 2025 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Перспективная схема водоотведения учитывает мероприятия, предусматривающие капитальный ремонт сетей водоотведения и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водоотведения на перспективу.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

 цель проекта;

 технические параметры проекта;

 необходимые капитальные затраты;

 срок реализации проекта;

 ожидаемые эффекты;

 сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальный ремонт и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водоотведения на перспективу, приведены в таблице данного раздела.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2019 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «ул. Садовая» г. Зима, ул. Щорса | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2019 | 2019 | 434,40 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 2. | Капитальный ремонт подкачивающей насосной станции, г. Зима, ул. 2-я Восточная, 13б | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2019 | 2019 | 666,50 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |  |
| 3. | Капительный ремонт участка сети водоотведения «улица Клименко», г. Зима, от ул. Подаюрова, 16 до ул. Октябрьская, 83 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2019 | 2020 | 934,9 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 4. | Прокладка наружных сетей канализации с выпуском в р. Ока | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2020 | 2020 | 2601,85 | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |  |
| 5. | Капитальный ремонт очистных сооружений, г. Зима, ул. Садовая, 50 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2020 | 2021 | 3100,00 | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |  |
| 6. | Капитальный ремонт участка сети «п. 2-й Строитель», г. Зима, ул. Красноярская | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2021 | 2021 | 863,25 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 7. | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «п. 2-й Строитель», г. Зима, ул. Чехова от ж/д 2 до ж/д 10 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2021 | 2022 | 527,8 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 8. | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «п. 2-й Строитель», г. Зима, ул. Бугровая | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2022 | 2022 | 1199,53 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 9. | Капитальный ремонт очистных сооружений г. Зима, ул. Садовая, 50(капитальный ремонт первичного отстойника очистных сооружений, приобретение и замена илоскреба в сборе Ду 24м) | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2022 | 2023 | 3219,0 | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |  |
| 10. | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «п. ЛДК», г. Зима, ул. Куйбышева от ж.д. 6 до ж.д.12 | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2023 | 2023 | 563,20 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |  |
| 11. | Реконструкция установки по обеззараживанию сточных вод (приобретение, монтаж установки дезинвации) | г. Зима |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Собственные средства предприятия | 2020 | 2023 | 3500,00 | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 17610,42 |  |  |

5.4. Перечень мероприятий в сфере электроснабжения

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых мероприятий, обеспечивающих спрос на ресурс с 2019 по 2025 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Перспективная схема электроснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие реконструкцию трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, а также строительство новых объектов электроснабжения на перспективу.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

 цель проекта;

 технические параметры проекта;

 необходимые капитальные затраты;

 срок реализации проекта;

 ожидаемые эффекты;

 сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий, предусматривающих реконструкцию трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, а также строительство новых объектов электроснабжения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Источник финансирования | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция электрических сетей м-он Ангарский | г. Зима | 5,47км | Собственные средства | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 2. | Реконструкция ТП_107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ | г. Зима | 1,03МВА/0,85км | Собственные средства | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 3. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 | г. Зима | 0,63МВА/1,12 | Собственные средства | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |
| 4. | Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер № 14 | г. Зима | 1,2км | Собственные средства | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |
| 5. | Реконструкция ТП-38, КЛ-0,4кВ | г. Зима | 0,4МВА/0,3км | Собственные средства | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |
| 6. | Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58 | г. Зима | 1,5км | Собственные средства | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 7. | Строительство КЛ-10кВ ТП-118-ТП-58, ТП-53-ТП-39 | г. Зима | 0,45км | Собственные средства | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 8. | Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. Ломоносова | г. Зима | 0,4МВА/0,6км | Собственные средства | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 9. | Строительство ВЛ-10кВ «ТП-6-1-Песчанка» | г. Зима | 3,85км | Собственные средства | Развитие инженерной инфраструктуры |

5.5. Перечень мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых мероприятий, обеспечивающих спрос на ресурс с 2019 по 2025 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

 цель проекта;

 технические параметры проекта;

 необходимые капитальные затраты;

 срок реализации проекта;

 ожидаемые эффекты;

 сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий, предусматривающих мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами приведены в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2019 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО в секторе индивидуальной жилой застройки | г. Зима |  | Увеличение степени благоустройства города |  | 2019 | 2010 | 8619,7 | Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий |  |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | г. Зима | 460 шт | Увеличение степени благоустройства города |  | 2019 | 2020 | 6878,0 | Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 15497,7 |  |  |

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

6.1. Источники инвестиций

Реализация мероприятий планируется за счет средств бюджетов всех уровней и собственных средств предприятий.

6.2. Тарифы на коммунальные услуги для потребителей

- Тарифы в сфере теплоснабжения на тепловую энергию и горячее водоснабжение

Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 03.02.2014 № 168 присвоен статус единой теплоснабжающей организации западной части г. Зимы – ООО «Зиматеплоэнерго».

| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО | Вид тарифа | Период действия | Вода |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2018 г. N 75-спр | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 342,63 |
|  | Население |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 474,14 |

| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО | Вид тарифа | Период действия | Вода |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2018 г. N 78-спр | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1 342,63 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 399,78 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 399,78 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 429,88 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 429,88 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 463,23 |
|  | Население |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1 474,14 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1577,32 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1577,32 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1640,41 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1640,41 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1706,02 |

| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО") |  |  |  |
| ООО ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО | Период действия | Компонент на теплоноситель руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2018 г. N 77-спр | Прочие потребители (без учета НДС) |  |  |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 27,26 | 1 342,63 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 32,17 | 1 489,50 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО "ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО") |  |  |  |
| ООО ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО | Период действия | Компонент на теплоноситель руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2018 г. N 80-спр | Прочие потребители (без учета НДС) |  |  |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,26 | 1 342,63 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,21 | 1 399,78 |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,21 | 1 399,78 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,34 | 1 429,88 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,34 | 1 429,88 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,51 | 1 463,23 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 32,17 | 1 489,50 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 33,16 | 1 593,76 |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 33,16 | 1 593,76 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 34,48 | 1 657,51 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,48 | 1 657,51 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,85 | 1 723,81 |

Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.01.2015 № 86 присвоен статус единой теплоснабжающей организации восточной части г. Зимы – ПАО «Иркутскэнерго».

| ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО") |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Иркутскэнерго" |  | Вид тарифа |  | Период действия |  | Вода |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2018 г. N 161-спр |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) |  | с 10.08.2018 по 31.12.2018 |  | 1 195,96 |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) |  | с 10.08.2018 по 31.12.2018 |  | 1 325,10 |
| ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО") |  |  |  |  |  |  |
| ПАО "Иркутскэнерго" | Период действия |  | Компонент на теплоноситель руб./куб.м |  | Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |  |
| Приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2018 г. N 163-спр | Прочие потребители (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  | с 10.08.2018 по 31.12.2018 |  | 26,95 |  | 1 195,96 |  |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  | с 10.08.2018 по 31.12.2018 |  | 31,8 |  | 1 325,10 |  |

- Тарифы в сфере водоснабжения

На сегодняшний день, на территории Зиминского городского муниципального образования услуги в сфере водоснабжения жилого фонда предоставляет ООО «Водоснабжение». В таблице ниже приведены основные статьи затрат тарифа на водоснабжение.

| № п/п | Наименование показателя | Период действия тарифов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Текущие расходы | 34 552,50 | 36 155,30 | 37 224,20 |
| 1.1. | Операционные расходы (ОР) | 26 334,70 | 27 296,70 | 28 023,60 |
| 1.1.1. | Производственные расходы | 14290,5 | 14812,5 | 15207,0 |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | 2152,6 | 2231,2 | 2290,7 |
| 1.1.3. | Административные расходы | 9891,6 | 10252,9 | 10526,0 |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность: | 6 011,20 | 6526,2 | 7243,8 |
| 1.2.3. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды (объема принятых сточных вод) | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы* | 2206,6 | 2332,4 | 1956,8 |
| 2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)** | 431 | 618 | 539 |
| 3. | Нормативная прибыль | 527 | 514,8 | 548,40 |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |  |  |  |
| 3.2. | Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам |  |  | 80 |
| 3.3. | Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения) | 527 | 514,8 | 548,4 |
| 3.4. | Нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов |  |  |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 1308,1 | 1369,6 | 1958,5 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | 36 818,60 | 38 657,70 | 40 270,10 |
| 6. | Тариф (без НДС ) | 21,81 | 22,9 | 23,85 |

- Тарифы в сфере водоотведения

На сегодняшний день на территории Зиминского городского муниципального образования услуги в сфере водоотведения осуществляет ООО «Сток-Сервис» на основании концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса системы водоотведения и очистки стоков города Зимы от 27.07.2018г. № 1. Ниже в таблице приведены тариф на услуги в сфере водоотведения на период 2018-2023 на основе долгосрочных параметров, предусмотренных конкурсной документацией к концессионному соглашению для потребителей ООО «Сток-Сервис».

| № п/п | Наименование показателя | Период действия тарифов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Объем воды, поданной в водопроводную сеть (объем сточных вод, принятых в канализационную сеть) | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем полезного отпуска услуг | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 | 1332246 |
|  | Расчет необходимой валовой выручки: |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулируемая организация является плательщиком НДС (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущие расходы | 41 827,9 | 36 098,3 | 37 110,9 | 38 215,9 | 39 353,5 | 40 525,2 |
| 1.1. | Операционные расходы (ОР) | 34 409,5 | 35 530,2 | 36 511,5 | 37 592,3 | 38 705,0 | 39 850,7 |
| 1.1.1. | Производственные расходы | 19824,3 | 20469,9 | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | 5420,0 | 5520,8 | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  |
| 1.1.3. | Административные расходы | 9165,2 | 9539,5 | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  | Определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. |  |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность: | 6 880,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды (объема принятых сточных вод) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы* | 537,5 | 568,1 | 599,4 | 623,6 | 648,5 | 674,5 |
| 2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)** | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 |
| 3. | Нормативная прибыль | 210,4 | 224,1 | 1 712,1 | 1 764,9 | 1 820,8 | 1 879,7 |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |  | 0 | 1399 | 1436,5 | 1477,2 | 1525 |
| 3.2. | Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам |  |  | 80 | 86 | 91,5 | 92,5 |
| 3.3. | Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения) | 210,4 | 224,1 | 233,1 | 242,4 | 252,1 | 262,2 |
| 3.4. | Нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов | 0,50% | 0,50% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 2257,5 | 2287 | 2365,5 | 2439,5 | 2516,9 |
| б/н | Корректировка НДС | -920,2 | -978,75 | -1016 | -1056,6 | -1098,8 | -1143 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | 41 932,4 | 38 415,5 | 40 908,3 | 42 104,0 | 43 329,3 | 44 593,1 |
| 6. | Тариф (без НДС ) | 31,47 | 28,84 | 30,71 | 31,60 | 32,52 | 33,47 |
|  | Тариф с НДС | 37,14 | 34,03 | 36,23 | 37,29 | 38,38 | 39,50 |
|  | Тариф (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Темп роста тарифа | 131,9% | 108,73% | 106,07% | 103,09% | 103,08% | 103,09% |
|  | ТАРИФ для населения (с учетом НДС) | 32,59 |  |  |  |  |  |

- Тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 2) В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»

| Наименование регулируемой организации | Период действия | Тариф, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| ООО «РТ-НЭО Иркутск» | Прочие потребители (без учета НДС) |  |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 435,74 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 495,44 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 522,89 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 594,53 |

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственный за реализацию Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Зиминского городского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, предприятия коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития является уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а именно администрация Зиминского городского муниципального образования.

Администрация Зиминского городского муниципального образования. осуществляет общий контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2. План-график по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану реализации мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей программы» настоящего документа.

План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий программы, приведен в таблице:

| № | Мероприятие по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса (ОКК) | Администрация Зиминского городского муниципального образования | Сроки определяются ответственным исполнителем и должны учитывать период подготовки ОКК инвестиционной программы определи ее утверждения в соответствии с законодательством | Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.3, 28 |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса Зиминского городского муниципального образования | Согласно техническим заданиям | Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.5, 31 |
| 3 | Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса | Служба по тарифам Иркутской области; Администрация Зиминского городского муниципального образования; | Не позднее периода окончания действия утвержденного тарифа. Период действия тарифов на товары и услуги ОКК, а также на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, определяется ответственным исполнителем, но не может быть менее одного года. | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств | Администрация Зиминского городского муниципального образования | Ежегодно (на очередной финансовый год) | Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», |

7.3. Порядок по выполнению отчетности по выполнению Программы

Порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы представлен в таблице

| № | Наименование | Порядок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению программы (в том числе, но не ограничиваясь) | - Приказ от 14.04.2008 г. №48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ от 28.10.2013 №397/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| 2 | Основные задачи осуществления мониторинга реализации программы | - формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; - создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, государственные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры; - создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов муниципального образования «Ангарский городской округ» в целом; - создание на базе генеральных планов и документов |

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2025 года. Предложения по корректировке программы осуществляются при необходимости по итогам мониторинга ее реализации. Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются мэром городского округа и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

Корректировка программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте поселения, городского округа в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комитета жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО			           Н.И. Пыжьянов