Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года

Том 1. Утверждаемая часть

Том 1

Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Утверждаемая часть

ЕТС-71.ПП20-35.П.00.00-УЧ-СТ

Том 1

Председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи

администрации ЗГМО                                                                                             Н.И.Пыжьянов

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.00-УЧ-СТ | Утверждаемая часть схемы теплоснабжения |  |
|  |  | Обосновывающие материалы |  |
| 2.1 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.01-ОМ-СТ | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 2.2 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.02-ОМ-СТ | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 2.3 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.03-ОМ-СТ | Электронная модель системы теплоснабжения города | Не разрабатывается |
| 2.4 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.04-ОМ-СТ | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 2.5 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.05-ОМ-СТ | Мастер-план развития систем теплоснабжения города |  |
| 2.6 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.06-ОМ-СТ | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| 2.7 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |
| 2.8 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.08-ОМ-СТ | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |
| 2.9 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.09-ОМ-СТ | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| 2.10 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.10-ОМ-СТ | Перспективные топливные балансы |  |
| 2.11 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.11-ОМ-СТ | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 2.12 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.12-ОМ-СТ | Обоснование инвестиций в строительство, и (или) модернизацию |  |
| 2.13 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.13-ОМ-СТ | Индикаторы развития систем теплоснабжения города |  |
| 2.14 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.14-ОМ-СТ | Ценовые (тарифные) последствия |  |
| 2.15 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.15-ОМ-СТ | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| 2.16 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.16-ОМ-СТ | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |
| 2.17 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.17-ОМ-СТ | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| 2.18 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.18-ОМ-СТ | Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения |  |

Содержание

Введение	10

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	11

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	33

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	34

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	34

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	34

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	52

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	52

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	55

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	76

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Зима	78

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	78

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Зима	79

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	80

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	80

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	80

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	81

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	81

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	81

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	82

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	83

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	83

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	85

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	86

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	87

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов	87

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	87

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	89

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям	92

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	95

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	99

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	99

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	102

8.	Перспективные топливные балансы	103

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	103

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	167

8.3.	Виды топлива их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	167

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	168

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	168

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию	169

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	169

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	173

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	186

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	186

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	186

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	186

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	187

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	187

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации	192

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	196

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	196

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	196

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	197

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	198

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	198

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (меж  региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	199

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	199

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	199

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	199

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	200

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	201

15.	Ценовые (тарифные) последствия	217

# Введение

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объекту «Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года».

Настоящая актуализация схемы теплоснабжения города Зима на 01.01.2022 проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Для актуализации схемы теплоснабжения используется прогноз поэтапных приростов площадей строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления на расчетный срок до 2032 года.

Прирост строительных фондов с разделением объектов на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий по этапам представлен в таблице 1.1

###### Таблица 1.1 – Прирост площадей строительных фондов по 5-ти летним этапам

| Элемент территориального деления |
| --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| 38:35:010106 |
| Многоэтажная застройка | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 | 55681,1 |
| Общественные здания | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 | 3302,35 |
| 38:35:010108 |
| Многоэтажная застройка | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 | 9413,5 |
| 38:35:010109 |
| Жилые дома | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| 38:35:010112 |
| Жилые дома | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 | 297,45 |
| 38:35:010113 |
| Многоэтажная застройка | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 | 21770,2 |
| Общественные здания | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 | 664,05 |
| 38:35:010114 |
| Многоэтажная застройка | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 | 27041,1 |
| Жилые дома | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 | 1329,2 |
| Общественные здания | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 38:35:010115 |
| Жилые дома | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| 38:35:010116 |
| Многоэтажная застройка | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 | 10756,8 |
| Жилые дома | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 | 4273,29 |
| Общественные здания | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 | 5280,0 |
| 38:35:010117 |
| Многоэтажная застройка | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 |
| Жилые дома | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 | 2363,21 |
| Общественные здания | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1531,2 |
| 38:35:010118 |
| Жилые дома | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 653,21 |
| Общественные здания | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 | 7008,0 |
| 38:35:010119 |
| Многоэтажная застройка | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 | 34538,4 |
| Жилые дома | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| Общественные здания | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 |
| 38:35:010120 |
| Многоэтажная застройка | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 | 29197,2 |
| Общественные здания | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 | 2663,55 |
| 38:35:010121 |
| Многоэтажная застройка | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 | 27495,9 |
| Жилые дома | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 | 797,13 |
| Общественные здания | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 | 18150,4 |
| 38:35:010122 |
| Общественные здания | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 | 8841,6 |
| 38:35:010123 |
| Жилые дома | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 332,4 |
| 38:35:010125 |
| Многоэтажная застройка | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 | 64219,36 |
| Жилые дома | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Общественные здания | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 | 4025,6 |
| 38:35:010126 |
| Многоэтажная застройка | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 | 41182,6 |
| Жилые дома | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 | 1451,75 |
| Общественные здания | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 | 10052,8 |
| 38:35:010127 |
| Жилые дома | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 | 2576,8 |
| 38:35:010129 |
| Многоэтажная застройка | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 | 22508,8 |
| Общественные здания | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 409,6 |
| 38:35:010130 |
| Многоэтажная застройка | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 | 23400,2 |
| Жилые дома | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 |
| 38:35:010137 |
| Многоэтажная застройка | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 |
| Общественные здания | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 |
| Производственные здания | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 | 3534,0 |
| 38:35:010211 |
| Многоэтажная застройка | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| Жилые дома | 2448,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 | 2998,0 |
| 38:35:010213 |
| Жилые дома | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 |
| Общественные здания | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 |
| 38:35:010214 |
| Общественные здания | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| 38:35:010217 |
| Многоэтажная застройка | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 672,1 |
| Жилые дома | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 38:35:010218 |
| Общественные здания | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 | 3634,0 |
| 38:35:010219 |
| Многоэтажная застройка | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 | 6297,0 |
| Общественные здания | 7088,0 | 7088,0 | 37088,0 | 37088,0 | 37088,0 | 37088,0 | 37088,0 | 37088,0 | 37088,0 |
| 38:35:010222 |
| Многоэтажная застройка | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 | 4027,0 |
| 38:35:010223 |
| Жилые дома | 2073,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2073,0 | 37201,0 | 37201,0 | 37201,0 | 37201,0 | 37201,0 |
| Общественные здания | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 38:35:010224 |
| Жилые дома | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 38:35:010229 |
| Многоэтажная застройка | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 | 68156,0 |
| Общественные здания | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 | 7450,0 |
| 38:35:010231 |
| Общественные здания | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 |
| 38:35:010233 |
| Многоэтажная застройка | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 | 4258,0 |
| Жилые дома | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| Общественные здания | 4950,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 |
| 38:35:010234 |
| Многоэтажная застройка | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 | 3762,0 |
| Жилые дома | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Общественные здания | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 99300,0 | 99300,0 | 99300,0 | 99300,0 | 99300,0 | 99300,0 |
| 38:35:010235 |
| Многоэтажная застройка | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Жилые дома | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественные здания | 6770,0 | 7570,0 | 7570,0 | 11570,0 | 11570,0 | 11570,0 | 11570,0 | 11570,0 | 11570,0 |
| 38:35:010236 |
| Многоэтажная застройка | 19592,0 | 19592,0 | 19592,0 | 19592,0 | 19592,0 | 19592,0 | 24592,0 | 24592,0 | 24592,0 |
| Жилые дома | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| Общественные здания | 13256,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 | 13356,0 |
| 38:35:010237 |
| Общественные здания | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 | 4219,9 |
| 38:35:010239 |
| Многоэтажная застройка | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 | 10600,0 |
| Общественные здания | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 | 9186,0 |
| 38:35:010245 |
| Жилые дома | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| 38:35:010255 |
| Общественные здания | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 |
| 38:35:010256 |
| Многоэтажная застройка | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| Жилые дома | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |
| Общественные здания | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 38:35:010258 |
| Многоэтажная застройка | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |
| 38:35:010259 |
| Жилые дома | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| 38:35:010260 |
| Жилые дома | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 |
| Общественные здания | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 |
| 38:35:010261 |
| Жилые дома | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 |
| 38:35:010275 |
| Многоэтажная застройка | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 | 2515,0 |
| Жилые дома | 187,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 |
| 38:35:010276 |
| Жилые дома | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
| 38:35:010281 |
| Многоэтажная застройка | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| Жилые дома | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| 38:35:010282 |
| Многоэтажная застройка | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Жилые дома | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 |
| Общественные здания | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 | 4536,0 |
| 38:35:010284 |
| Общественные здания | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 |
| Итого: | 685422,21 | 688272,21 | 688272,21 | 817772,21 | 852772,21 | 852772,21 | 857772,21 | 857772,21 | 857772,21 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На основании предоставленных данных о планируемых величинах отапливаемой площади, а также сведений о текущем уровне потребления тепловой энергии, была составлена таблица фактического и планируемого уровня потребления тепловой энергии. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждого расчетного элемента территориального деления приводится в таблице 1.2.

###### Таблица 1.2 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности)в каждом расчетном элементе территориального деления с разделением по видам теплопотребления, Гкал/час

| Элемент территориального деления |
| --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
| 38:35:010106 |
| Отопление, вентиляция | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 5,335 |
| ГВС | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 38:35:010108 |
| Отопление, вентиляция | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| ГВС | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 38:35:010109 |
| Отопление, вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 38:35:010112 |
| Отопление, вентиляция | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 | 0,02874 |
| ГВС | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 |
| 38:35:010113 |
| Отопление, вентиляция | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| ГВС | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| 38:35:010114 |
| Отопление, вентиляция | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
| ГВС | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 38:35:010115 |
| Отопление, вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38:35:010116 |
| Отопление, вентиляция | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 | 1,34072 |
| ГВС | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 38:35:010117 |
| Отопление, вентиляция | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ГВС | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 38:35:010118 |
| Отопление, вентиляция | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| ГВС | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 38:35:010119 |
| Отопление, вентиляция | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| ГВС | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| 38:35:010120 |
| Отопление, вентиляция | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| ГВС | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 38:35:010121 |
| Отопление, вентиляция | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 |
| ГВС | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 38:35:010122 |
| Отопление, вентиляция | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 38:35:010123 |
| Отопление, вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 38:35:010125 |
| Отопление, вентиляция | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ГВС | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| 38:35:010126 |
| Отопление, вентиляция | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 |
| ГВС | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| 38:35:010127 |
| Отопление, вентиляция | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| ГВС | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 38:35:010129 |
| Отопление, вентиляция | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| ГВС | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 38:35:010130 |
| Отопление, вентиляция | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 |
| ГВС | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 38:35:010137 |
| Отопление, вентиляция | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 10,227 |
| ГВС | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 |
| 38:35:010211 |
| Отопление, вентиляция | 0,324 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| ГВС | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 38:35:010213 |
| Отопление, вентиляция | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| ГВС | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 38:35:010214 |
| Отопление, вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 38:35:010217 |
| Отопление, вентиляция | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0986 |
| ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38:35:010218 |
| Отопление, вентиляция | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| ГВС | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 38:35:010219 |
| Отопление, вентиляция | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| ГВС | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 38:35:010222 |
| Отопление, вентиляция | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| ГВС | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 38:35:010223 |
| Отопление, вентиляция | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| ГВС | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 38:35:010224 |
| Отопление, вентиляция | - | - | - | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| ГВС | - | - | - | 0,00483 | 0,00483 | 0,00483 | 0,00483 | 0,00483 | 0,00483 |
| 38:35:010229 |
| Отопление, вентиляция | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| ГВС | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 38:35:010231 |
| Отопление, вентиляция | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| ГВС | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 38:35:010233 |
| Отопление, вентиляция | 0,917 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 | 0,09324 |
| ГВС | 0,096 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 | 0,1026 |
| 38:35:010234 |
| Отопление, вентиляция | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| ГВС | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 38:35:010235 |
| Отопление, вентиляция | 2,012 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 |
| ГВС | 0,097 | 0,0987 | 0,0987 | 0,01317 | 0,01317 | 0,01317 | 0,01317 | 0,01317 | 0,01317 |
| 38:35:010236 |
| Отопление, вентиляция | 2,766 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,949 | 2,949 | 2,949 |
| ГВС | 0,366 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 38:35:010237 |
| Отопление, вентиляция | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 38:35:010239 |
| Отопление, вентиляция | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| ГВС | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 38:35:010245 |
| Отопление, вентиляция | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38:35:010255 |
| Отопление, вентиляция | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| ГВС | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 38:35:010256 |
| Отопление, вентиляция | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| ГВС | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 38:35:010258 |
| Отопление, вентиляция | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ГВС | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 38:35:010259 |
| Отопление, вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 38:35:010260 |
| Отопление, вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| ГВС | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 38:35:010261 |
| Отопление, вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 38:35:010275 |
| Отопление, вентиляция | 0,314 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| ГВС | 0,037 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
| 38:35:010276 |
| Отопление, вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 38:35:010281 |
| Отопление, вентиляция | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| ГВС | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 38:35:010282 |
| Отопление, вентиляция | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| ГВС | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 38:35:010284 |
| Отопление, вентиляция | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| ГВС | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

###### Таблица 1.3 – Годовые приросты потребления тепловой энергии (мощности) для МКД и ОДК в каждой из зон планировки по этапам

| Тепловая нагрузка, Гкал |
| --- |
|  | Фактические данные | Второй пятилетний этап | Третий пятилетний этап |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2027 | 01.01.2032 |
| ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |
| Система ООО «БЭК», ООО «Теплосервис» (сети: КНС, ЦТП№№1-4, КНС, ЦТП№№2,3,4, Магистраль Н-З ТЭЦ) |
| Итого | 130502,47 | 188596,82 | 191044,84 |
| Многоэтажная застройка | 101411,0 | 137909,562 | 137979,845 |
| Жилые дома | 5575,68 | 6682,83 | 7880,64 |
| Общественные и производственные здания | 23515,77 | 44004,43 | 45184,35 |
| Котельная ЛД |
| Итого | 27266,804 | 27266,804 | 27266,804 |
| Производственные здания | 27266,804 | 27266,804 | 27266,804 |
| Итого Восточная часть | 157769,27 | 215863,62 | 218311,64 |
| ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ |
| Котельная №1 |
| Итого | 23161,76 |  |
| Многоэтажная застройка | 9924,42 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Жилые дома | 244,18 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Общественные и производственные здания | 12993,16 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Электрокотельная №2 |
| Итого | 883,248 |  |
| Общественные здания | 883,248 | переключение потребителей в 2026г. на Н-З ТЭЦ |
| Котельная №3 |
| Итого | 32647,308 |  |
| Многоэтажная застройка | 26574,134 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Жилые дома | 862,96 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Общественные и производственные здания | 5210,21 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Котельная №4 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2027г.) |
| Итого | 3948,535 | 3948,535 | 3948,535 |
| Жилые дома | 2107,056 | 2107,056 | 2107,056 |
| Общественные здания | 1841,478 | 1841,478 | 1841,478 |
| Котельная №7 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2027г.) |
| Итого | 1064,27 | 1064,27 | 1064,27 |
| Многоэтажная застройка | 115,405 | 115,405 | 115,405 |
| Жилые дома | 830,71 | 830,71 | 830,71 |
| Общественные здания | 118,153 | 118,153 | 118,153 |
| Котельная №9 |
| Итого | 2448,017 | 2448,017 |  |
| Жилые дома | 1268,1 | 1268,1 | переключение потребителей в 2029г. на Н-3 ТЭЦ |
| Общественные и производственные здания | 1179,917 | 1179,917 | переключение потребителей в 2029г. на Н-3 ТЭЦ |
| Электрокотельная №12 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2029г.) |  | 1268,1 |
| Итого | 856,116 | 856,116 | 856,116 |
| Многоэтажная застройка | 856,116 | 856,116 | 856,116 |
| Котельная №13 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2023г.) |
| Итого | 599,4 | 599,4 | 599,4 |
| Общественные здания | 599,4 | 599,4 | 599,4 |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Итого | 1566,206 | 1566,206 | 1566,206 |
| Общественные здания | 1566,206 | 1566,206 | 1566,206 |
| Котельная ХПП |
| Итого | 386,276 | 386,276 | 386,276 |
| Многоэтажная застройка | 214,323 | 214,323 | 214,323 |
| Жилые дома | 56,548 | 56,548 | 56,548 |
| Общественные здания | 115,405 | 115,405 | 115,405 |
| Котельная ДСИО |
| Итого | 934,232 | 934,232 | 934,232 |
| Жилые дома | 483,604 | 483,604 | 483,604 |
| Общественные здания и производственные здания | 450,628 | 450,628 | 450,628 |
| Котельная ВД |
| Итого | 6173,335 | 6173,335 | 6173,335 |
| Общественные здания | 1208,517 | 1208,517 | 1208,517 |
| Производственные здания | 4964,818 | 4964,818 | 4964,818 |
| Котельная ДС |
| Итого | 1402,033 |  |
| Общественные здания | 1402,033 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Итого Западная часть | 76070,74 | 76070,74 | 72220,70 |
| Итого по г. Зима | 233840,01 | 233840,01 | 233840,01 |

Общие приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, сформированные на основании приростов площадей строительных фондов согласно генерального плана для объектов, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения (МДК и ОДЗ) в каждой из зон планировки на каждом этапе представлены в таблице 1.4.

###### Таблица 1.4 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности) для МКД и ОДК по видам теплопотребления в каждой из зон планировки по этапам

| Вид тепловой нагрузки, Гкал/час | Фактические данные | Второй пятилетний этап | Третий пятилетний этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2027 | 01.01.2032 |
| ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |
| Система ООО «БЭК», ООО «Теплосервис» (сети: КНС, ЦТП№№1-4, КНС, ЦТП№№2,3,4, Магистраль Н-З ТЭЦ) |
| Отопление | 36,98 | 56,23 | 57,40 |
| Вентиляция | 0,04 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС | 9,15 | 13,0 | 13,26 |
| Котельная ЛД |
| Отопление | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Вентиляция | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ГВС | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ |
| Котельная №1 |
| Отопление | 7,52 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Вентиляция | 0 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| ГВС | 0,79 | переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Электрокотельная №2 |
| Отопление | 0,31 | переключение потребителей в 2026 г. на блочно-модульную котельную |
| Вентиляция | 0 | переключение потребителей в 2026 г. на блочно-модульную котельную |
| ГВС | 0,01 | переключение потребителей в 2026 г. на блочно-модульную котельную |
| Котельная №3 |
| Отопление | 9,43 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Вентиляция | 0 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| ГВС | 2,14 | переключение потребителей в 2026г. на Н-3 ТЭЦ |
| Котельная №4 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2027г.) |
| Отопление | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №7 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2026г.) |
| Отопление | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная №9 |
| Отопление | 0,757 | 0,87 | переключение потребителей в 2029г. на Н-3 ТЭЦ |
| Вентиляция | 0 | 0 |  |
| ГВС | 0,117 | 0,117 |  |
| Электрокотельная №12 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2029 г.) |
| Отопление | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №13 (Переключение на блочно-модульную котельную в 2023г.) |
| Отопление | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Отопление | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная ХПП |
| Отопление | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная ДСИО |
| Отопление | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ВД |
| Отопление | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Вентиляция | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДС |
| Отопление | 0,25 | переключение потребителей в 2026году на Н-3 ТЭЦ |
| Вентиляция | 0,1 | переключение потребителей в 2026году на Н-3 ТЭЦ |
| ГВС | 0,14 | переключение потребителей в 2026году на Н-3 ТЭЦ |

Как видно из таблицы основной прирост планируется на Ново-Зиминской ТЭЦ за счет переключения потребителей закрываемых котельных. Планируемая к подключению тепловая нагрузка согласно перспективным площадям строительных фондов составит 3,204 Гкал/ч. Подключение перспективной тепловой нагрузки предлагается производить к Котельным №№1, 3, 4, 9 с последующим переключением на Ново-Зиминскую ТЭЦ.

Дополнительно при формировании прогноза прироста тепловой нагрузки учтены нагрузки на подключение существующих потребителей согласно выданных технических условий. Перечень подключаемых объектов к централизованной системе теплоснабжения по источникам с разбивкой по видам теплопотребления представлен в таблице 1.5.

###### Таблица 1.5 - Перечень подключаемых объектов на основании выданных технических условий

| № п/п | Наименование | Величина подключаемой нагрузки, Гкал/ч | Точка подключения, источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Итого |  |
| 1 | Многоквартирный дом, кадастровый квартал 38:35:010236 | 0,162 | 0,108 | 0,27 | Котельная №1 |
| 2 | Библиотека ул. Октябрьская, 75, кадастровый квартал 38:35:010233 | 0,0154 | 0,0066 | 0,022 | Котельная №1 |
| 3 | Магазин ул. Клименко, 34, кадастровый квартал 38:35:010235 | 0,041 | 0,018 | 0,058 | Котельная №1 |
| 4 | Здание прокуратуры ул. Ленина, 8, кадастровый квартал 38:35:010236 | 0,021 | 0,009 | 0,03 | Котельная №1 |
| 5 | Здание Средней Общеобразовательной Школы ул. Коммунистическая, 54с, кадастровый квартал 38:35:010234 | 1,05 | 0,45 | 1,5 | Котельная №1 |
| 6 | Магазин ул. Клименко, 26, кадастровый квартал 38:35:010235 | 0,033 | 0,014 | 0,0465 | Котельная №1 |
|  | Здание Детского сада на 140 мест, кадастровый квартал 38:35:010219 | 0,343 | 0,147 | 0,49 | Котельная №1 |
|  | Здание Дома творчества, ул. Клименко, 34, кадастровый квартал 38:35:010235 | 0,044 | 0,019 | 0,063 | Котельная №1 |
|  | Жилой дом, ул. Клименко, 65, кадастровый квартал 38:35:010234 | 0,021 | 0,009 | 0,03 | Котельная №1 |
|  | Жилой дом ул. Российская, 2л, кадастровый квартал 38:35:010224 | 0,011 | 0,0048 | 0,0161 | Котельная №3 |
|  | Жилой дом, ул. Пролетарская, 16, кадастровый квартал 38:35:010275 | 0,01 | 0,0044 | 0,0145 | Котельная №4 |
|  | Жилой дом ул. Соколова, 22а, кадастровый квартал 38:35:010211 | 0,022 | 0 | 0,022 | Котельная №9 |
|  | Жилой дом ул. Жукова, 6а, кадастровый квартал 38:35:010211 | 0,089 | 0 | 0,089 | Котельная №9 |
| 7 | Физкультурно-Оздоровительный комплекс, кадастровый квартал 38:35:010231 | 0,41115 | 0,14105 | 0,5522 | Н-З ТЭЦ |

Суммарная подключаемая нагрузка по выданным техническим условиям 3,204 Гкал/час.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии производственных зон (Котельная ЛД, Котельная ХПП, Котельная ДСИО, Котельная ВД) за 2021 год в городе Зима согласно переданным для актуализации данным составит 12,49 Гкал/час на технологические нужды. Изменений производственных зон и их перепрофилирования, а также приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами в городе Зима согласно предоставленным данным не планируется.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Перспективный прирост потребления тепловой энергии в городе Зима формировался на основании прогноза поэтапных приростов площадей строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления на расчетный срок до 2032 года формировался на основании выданных технических условий на подключение.

Прирост строительных фондов с разделением объектов на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода представлен в таблице 1.1 утверждаемой части.

За весь рассматриваемый период тепловая нагрузка увеличится на 3,204 Гкал/час за счет приростов строительных фондов (в том числе и значения прироста за базовый год). При этом основной прирост тепловой нагрузки будет произведен в ранее подключенные к централизованной системе теплоснабжения кадастровые кварталы. Подключение перспективной тепловой нагрузки предлагается производить к Котельным №1, 3, 4, 9.

Перечень подключаемых объектов к централизованной системе теплоснабжения по источникам с разбивкой по видам теплопотребления представлен в таблице 1.5 утверждаемой части.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Зима сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

Расширения существующих и прироста перспективных зон индивидуальной малоэтажной застройки на период до 2033 года не ожидается.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на 2021 год тепловой мощности и прироста тепловых нагрузок в городе Зима по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 2.2 - 2.5.

###### Таблица 2.1 – Балансы тепловой энергии на Ново-Зиминской ТЭЦ

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 | 775,70 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 21,15 | 21,15 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,97 | 21,97 | 21,97 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ ч, в том числе: | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,58 | 46,72 | 46,72 | 46,72 | 46,72 | 46,72 |
| - отопление, Гкал/ч | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - ГВС, Гкал/ч | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| Нагрузка на промышленого потребителя Гкал/час ЗОНА 1 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 |
| Нагрузка на промышленого потребителя Гкал/час ЗОНА 2 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 |
| Итого резерв мощности, Гкалчас | 305,83 | 305,83 | 305,83 | 305,83 | 305,83 | 293,99 | 293,99 | 278,96 | 278,28 | 278,14 | 276,73 | 276,85 | 276,85 | 276,85 |
| -прирост за счет перерраспределения источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 11,42 | 26,44 | 26,70 | 26,70 | 28,11 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 19,09 | 19,25 | 19,25 | 20,11 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 3,75 | 3,86 | 3,86 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| Потери, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Итого нагрузки потребителей г. Зима на коллекторах НЗТЭЦ Гкал/час | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 58,01 | 58,01 | 73,04 | 73,72 | 73,86 | 75,27 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |

Данные 2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

###### Таблица 2.2 – Балансы тепловой энергии на котельных ООО «Комфорт-Сити»

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Переключение потребителей в 2024году на Н-3 ТЭЦ |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 8,32 | 8,32 | 8,39 | 8,43 | 9,92 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,60 | 7,60 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,82 |  |
| - резерв/дефицит | 2,33 | 2,33 | 2,25 | 2,21 | 0,72 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная №2 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | Переключение потребителей в 2026 году на Н-3 ТЭЦ |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| - резерв/дефицит | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Переключение потребителей в 2026 году на Н-3 ТЭЦ |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,59 | 11,59 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,44 | 9,44 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |  |
| - резерв/дефицит | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,02 | 5,02 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| - отопление, Гкал/ч | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 | 1,34415 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 | 0,09435 |
| - резерв/дефицит | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| - резерв/дефицит | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | Котельная №8 в 2020 г. Выведена из эксплуатации потребители переведены на электроотопление |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,80 | 0,80 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,80 | 0,80 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,00 | 0,00 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,10 | 0,10 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 |  |
| - резерв/дефицит | 0,7 | 0,7 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | Переключение потребителей в 2029 году на Н-3 ТЭЦ |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |
| - резерв/дефицит | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - резерв/дефицит | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - резерв/дефицит | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

###### Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии ведомственных котельных

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЛД |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| - отопление, Гкал/ч | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - резерв/дефицит | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - резерв/дефицит | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ХПП |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - резерв/дефицит | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Данные  2019-2021

годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДСИО |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - отопление, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - резерв/дефицит | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВД |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| - отопление, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| - резерв/дефицит | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДС |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | Переключение потребителей в 2026году на Н-3 ТЭЦ |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Нетто тепловой мощности, Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| - отопление, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| - вентиляция, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| - ГВС, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| - резерв/дефицит | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 |  |

Данные  2019-2021 годов  приведены в качестве ретроспективы

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Ново-Зиминская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией г. Саянск, г. Зима и АО «Саняскхимпласт».

| Зона действия источника | Существующее значение тепловой нагрузки 2020г, Гкал/ч | Перспективное знчение тепловой нагрузки 2032г, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловая магистраль г. Саянск | 189,80 | 189,80 |
| Тепловая магистраль г. Зима | 46,17 | 75,15 |
| Тепловая магистраль АО «Саянскхимпласт» | 185,20 | 185,20 |

*Тепловые нагрузки магистралей представлены с учетом ненормативных потерь

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

-  потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

###### Таблица 2.4–Расчет радиуса теплоснабжения

| Наименование источника тепловой сети | удельная материальная характеристика | удельная длина | поправочный коэффициент | Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст | Эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч; | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб.* | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2 ) |  | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | φ | H | b | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Δτ/П | Rэф |
| Котельная ХПП | 190,142 | 1642,85 | 1 | 6 | 800 | 0,02 | 0,14 | 3,10 | 26,62 | 1 | 25 | 233268,1 | 50 | 7 | 3,57 | 1,08 |
| Котельной ЛД | 45,87 | 207,085 | 1 | 25 | 800 | 0,05 | 9,88 | 29,06 | 453,23 | 1 | 25 | 128234,4 | 20 | 197,6 | 0,12 | 0,91 |
| Котельная ВД | 122,41 | 515,023 | 1 | 17 | 800 | 0,03 | 2,13 | 16,27 | 260,74 | 13 | 25 | 124832,9 | 433,33 | 71 | 0,35 | 0,79 |
| Котельная ДСИО | 350,19 | 1891,17 | 1 | 17 | 800 | 0,01 | 0,34 | 9,58 | 119,07 | 10 | 25 | 161040 | 1000 | 34 | 0,73 | 0,73 |
| Котельная ДС | 79,75 | 369,230 | 1 | 4 | 800 | 0,01 | 0,39 | 1,97 | 31,10 | 1 | 25 | 127020 | 100 | 39 | 0,64 | 0,99 |
| Котельная №1 | 203,24 | 720,746 | 1 | 12 | 1997,68 | 0,5 | 8,315 | 108,69 | 1689,92 | 83 | 25 | 128642,9 | 166 | 16,63 | 1,5 | 1,06 |
| Котельная №12 | 10,68 | 60 | 1 | 3 | 1997,68 | 0,01 | 0,3 | 0,24 | 3,20 | 1 | 25 | 151664,2 | 100 | 30 | 0,83 | 0,96 |
| Котельная №13 | 71,04 | 399,082 | 1 | 10 | 1997,68 | 0,04 | 0,218 | 1,17 | 15,49 | 4 | 25 | 151664,2 | 100 | 5,45 | 4,58 | 1,24 |
| Котельная №3 | 129,43 | 438,904 | 1 | 18 | 1997,68 | 0,35 | 11,572 | 85,70 | 1497,78 | 62 | 25 | 114436,3 | 177,14 | 33,06 | 0,76 | 1,00 |
| Котельная №4 | 507,68 | 2623,59 | 1 | 4 | 1997,68 | 0,2 | 1,424 | 53,89 | 722,94 | 47 | 25 | 149098,8 | 235 | 7,12 | 3,51 | 1,10 |
| Котельная №8 | 238,40 | 1568,42 | 1 | 17 | 1997,68 | 0,01 | 0,095 | 2,011 | 22,65 | 3 | 25 | 177606,7 | 300 | 9,5 | 2,63 | 0,96 |
| Котельная №9 | 382,71 | 2009,15 | 1 | 25 | 1997,68 | 0,25 | 0,874 | 25,87 | 334,49 | 29 | 25 | 154691,5 | 116 | 3,496 | 7,15 | 1,30 |
| Котельной №7 | 583,72 | 3541,66 | 1 | 10 | 1997,68 | 0,01 | 0,384 | 18,51 | 224,15 | 25 | 25 | 165159 | 2500 | 38,4 | 0,65 | 0,65 |
| Котельная МУЗ ЗГБ | 162,29 | 1061,40 | 1 | 22 | 1997,68 | 0,02 | 0,57 | 8,16 | 92,50 | 2 | 25 | 176562,2 | 100 | 28,5 | 0,88 | 0,91 |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс ВПУ составлен с учетом прироста тепловой нагрузки и тепловых сетей, а также с учетом закрытия схемы присоединения ГВС к 2023 году представлен в таблице 3.1.

###### Таблица 3.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и потребления теплоносителя на тепловых источниках города Зима

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н-З ТЭЦ |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 | 792,65 |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 18,983 | 18,983 | 18,983 | 18,983 | 18,983 | 18,983 | 22,291 | 22,291 | 24,086 | 24,086 | 24,086 | 24,086 | 24,196 | 24,196 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 76,654 | 76,654 | 76,654 | 76,654 | 76,654 | 76,654 | 81,361 | 81,361 | 84,015 | 84,015 | 84,015 | 84,515 | 84,515 | 84,515 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 152,48 | 152,48 | 152,48 | 152,48 | 152,48 | 176,87 | 176,87 | 214,95 | 216,75 | 219,10 | 221,00 | 220,97 | 220,97 | 220,97 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 365,96 | 365,96 | 365,96 | 365,96 | 365,96 | 424,48 | 424,48 | 515,88 | 520,20 | 525,84 | 530,52 | 530,33 | 530,33 | 530,33 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 171,47 | 171,47 | 171,47 | 171,47 | 171,47 | 195,85 | 199,16 | 237,24 | 240,83 | 243,19 | 245,14 | 245,06 | 245,16 | 245,16 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 253,52 | 258,23 | 296,31 | 300,76 | 303,11 | 305,06 | 305,48 | 305,48 | 305,48 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 178,33 | 178,33 | 192,69 | 192,69 | 192,69 | 192,69 | 193,57 | 193,57 |
| Фактический аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,583 | 0,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,625 | 4,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 13,183 | 13,183 | 13,183 | 13,735 | 13,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 30,43 | 30,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 14,32 | 14,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 18,36 | 18,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,67 | 4,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная №2 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,512 | 0,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 10,134 | 10,134 | 10,134 | 10,134 | 10,134 | 10,164 | 10,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 35,667 | 35,667 | 35,667 | 35,667 | 35,667 | 35,747 | 35,747 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,19 | 79,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,26 | 36,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,91 | 45,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,10 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 |  |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,250 | 0,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Котельная №9 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  | - | - |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | - | - | - |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | - | - | - |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | - | - | - |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | - | - | - |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - | - |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Котельная №12 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №13 |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЛД |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ХПП |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0.02 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ДСИО |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ВД |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная филиала ДС |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки из тепловой сети | м3/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Фактические потери в тепловой сети | м3/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расчетный среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды на нужды ГВС | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный максимальный среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Общий расчетный среднечасовой расход подпиточной воды с учетом утечек из тепловой сети | м3/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Фактический среднечасовой расход подпиточной воды | м3/ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Расчетный аварийный расчход подпиточной воды | м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Фактический аварийный расход подпиточной воды | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Данные 2019-2021 годов приведены в качестве ретроспективы

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные о производительности водоподготовок на момент актуализации отсутствовали. Расчетные расходы подпиточной воды в аварийном режиме представлены в таблице 3.2.

###### Таблица 3.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовок

| Источник теплоснабжения (подпитки) | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч | Максимальное водопотребление в аварийных режимах СЦТ, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | На 2022 год |
| Ново-Зиминская ТЭЦ | 830,0 | 151,86 |
| Котельная №1 | 0,0 | 4,59 |
| Электрокотельная №2 | 0,0 | 0,05 |
| Котельная №3 | 0,0 | 4,09 |
| Котельная №4 | 0,0 | 1,22 |
| Котельная №7 | 0,0 | 0,27 |
| Котельная №8 | 0,0 | 0,02 |
| Котельная №9 | 0,0 | 0,56 |
| Котельная №12 | 0,0 | 0,01 |
| Котельная №13 | 0,0 | 0,07 |
| Котельная ЛД | н/д | 0,78 |
| Котельная МУЗ ЗГБ | н/д | 0,09 |
| Котельная ХПП | н/д | 0,02 |
| Котельная ДСИО | н/д | 0,21 |
| Котельная ВД | н/д | 0,45 |
| Котельная ДС | н/д | 0,18 |
|  | На 2032 год |
| Ново-Зиминская ТЭЦ | 830,0 | 193,57 |
| Котельная №1 | 0,0 | 5,97 |
| Электрокотельная №2 | 0,0 | 0,05 |
| Котельная №3 | 0,0 | 4,10 |
| Котельная №4 | 0,0 | 1,22 |
| Котельная №7 | 0,0 | 0,27 |
| Котельная №8 | 0,0 | 0,02 |
| Котельная №9 | 0,0 | 0,57 |
| Котельная №12 | 0,0 | 0,01 |
| Котельная №13 | 0,0 | 0,07 |
| Котельная ЛД | н/д | 0,78 |
| Котельная МУЗ ЗГБ | н/д | 0,09 |
| Котельная ХПП | н/д | 0,02 |
| Котельная ДСИО | н/д | 0,21 |
| Котельная ВД | н/д | 0,45 |
| Котельная ДС | н/д | 0,18 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Зима

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно указанным Требованиям схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением принципа обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения, максимальной загрузки теплофикационных отборов турбин для возможности работы по тепловому графику максимально возможное время. Это повысит выработку на тепловом потреблении и снизит тариф для потребителей. Исходя из значительных резервов тепловой мощности энергоисточников города, значительной доли прироста спроса на тепловую мощность в зонах действия существующих теплоисточников, а также значительной долей капитальных затрат в строительство новых теплоисточников по отношению к капитальным затратам в строительство тепловых сетей при разработки схемы теплоснабжения с целью минимизации затрат, надежного и качественного теплоснабжения при возможности и целесообразности в первую очередь предлагается подключение потребителей к существующим теплоисточникам.

При формировании вариантов развития системы теплоснабжения за основу брались варианты, включенные в действующую схему теплоснабжения, был проведен анализ выполнения предлагаемых действующей схемой теплоснабжения сценариев развития, при необходимости вносились соответствующие корректировки.

Учитывая приоритетное развитие источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии схемой теплоснабжения рассматривается  вариант расширения зоны действия Ново-Зиминская ТЭЦ за счет присоединения систем теплоснабжения от котельных №1, №2, №3, №9 и ДС западной части города к единой системе теплоснабжения восточной части города.

Предложение данного варианта основано на том, что Н-З ТЭЦ является крупным теплоисточником, в котором удельные затраты на выработку телповой энергии меньше, чем в котельных западной части г. Зима.

По данному варианту предполагается:

- строительство ЦТП на базе существующих котельных №1, №3 и №9; и ИТП для Детского сада (котельная ДС) и Школы (Котельная №2 ).

- строительство новых магистральных тепловых сетей для объединения систем.

В процессе реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения западной части г.Зимы происходит присоединение систем теплоснабжения западной части г. Зимы к сетям единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания». В результате ООО «Байкальская энергетическая компания» будет в наибольшей мере соответствовать критериям единой теплоснабжающей организации и в соответствии со схемой теплоснабжения города Зима будет признана единой теплоснабжающей организацией на всей территории г. Зимы.

Взамен малоэффективных котельных малой мощности №№4, 7, 12 предлагается строительство автоматических блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала

Также при актуализации схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия:

по реконструкции тепловых сетей с исчерпанным сроком эксплуатации;

мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Зима

Учитывая приоритетное развитие источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии схемой теплоснабжения рассматривается вариант расширения зоны действия Ново-Зиминской ТЭЦ  за счет ликвидации котельных №1, №2, №3, №9 и ДС,и признания ООО «Байкальскую Энергетическую Компанию» единой теплоснабжающей организацией на всей территории города Зимы.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в городе Зима отсутствуют. Снабжение тепловой энергией зон перспективной жилой застройки планируется осуществлять от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и модернизации данных источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок представлены в таблице 5.1

###### Таблица 5.1  – Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ИТ01.2.1 | Модернизация сетевого трубопровода 044896, монтаж узлов регулирования давления на напорных трубопроводах | Ново-Зиминская ТЭЦ | 7,7 | 2023 |
|  |  | Итого: |  | 7,7 |  |

## Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

###### Таблица 5.2  – Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ИТ03.1.2 | Капитальный ремонт секций и конвективного пучка котла № 3 | Котельная №1 | 2,86 | 2023 |
| АМ | ИТ03.1.3 | Капитальный ремонт СН-1 1Д500-63 | Котельная №1 | 0,37 | 2021 |
| АМ | ИТ03.1.4 | Капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1,2 | Котельная №3 | 2,81 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.5 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 2 | Котельная №3 | 0,50 | 2023 |
| АМ | ИТ03.1.6 | Капитальный ремонт дробилки ДО- | Котельная №3 | 0,15 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.7 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 1 | Котельная №3 | 0,50 | 2023 |
| АМ | ИТ03.1.8 | Капитальный ремонт дымососа ДН-10 | Котельная №9 | 0,24 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.9 | Капитальный ремонт циклонов котельной № 1 | Котельная №1 | 0,88 | 2021 |
|  |  | Итого: |  | 8,31 |  |

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместной работы источников тепловой энергии, работающих режиме комбинированной электрической и тепловой энергии не предусматривается.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения города Зима для повышения надежности и эффективности работы в части источника теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается Строительство автоматических блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала взамен малоэффективных котельных малой мощности. Что позволит сократить затраты на собственные нужды котельной, затраты на обслуживающий персонал, а также сократить расход потребляемого топлива, за счет использования более эффективного котельного оборудования.

Таблица 5.3 – Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС | ИТ04.1.9 | Строительство блочно-модульной котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, вблизи ул. Новая, 66а. | Котельная №4 | 29,49 | 2027 |
| КС | ИТ04.1.10 | Строительство блочно-модульной котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт, вблизи ул. Лермонтова, 38б | Котельная №7 | 13,73 | 2027 |
| КС | ИТ04.1.11 | Строительство блочно-модульной котельной № 12, мощностью 0,7 МВт, вблизи №13 «Кирзавод» | Котельная №12 | 13,73 | 2029 |
| КС | ИТ04.1.12 | Строительство блочно-модульной котельной №13, мощностью 0,3 МВт | Котельная №13 | 10,25 | 2030 |
| КС | ИТ04.1.14 | Консервация котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, вблизи ул. Новая, 66а г.Зима, Иркутской области | Котельная №4 | 8,00 | 2027 |
| КС | ИТ04.1.15 | Консервация котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт,вблизи ул. Лермонтова, 38б г.Зима, Иркутской области | Котельная №7 | 4,00 | 2027 |
| КС | ИТ04.1.16 | Консервация котельной № 12 , мощностью 0,7 МВт, вблизи №13 «Кирзавод» г.Зима, Иркутской области | Котельная №12 | 4,00 | 2029 |
| КС | ИТ04.1.17 | Консервация котельной №13, мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | Котельная №13 | 2,00 | 2022 |
|  |  | Итого: |  | 85,20 |  |

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусматривается переоборудования существующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод существующих котельных в пиковый режим не предусматривается.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно утвержденном температурном графикам 140/70оС – для ТЭЦ и 95/70 оС – для котельных. Изменений температурного графика не предусматривается.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения существующих и перспективных тепловых мощностей в городе Зима представлены в таблице 5.4.

###### Таблица 5.4 – Значения перспективных установленных тепловых мощностей источников теплоснабжения

| № | Наименование источника | Существующая установленная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность на 2032 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ново-Зиминская ТЭЦ | 818,70 | 818,70 |
| 2 | Котельная №1 | 12,00 | Закрывается в 2024 году. Переключение на Н-ЗТЭЦ. |
| 3 | Электрокотельная №2 | 0,48 | Закрывается в 2026 году. Переключение на Н-ЗТЭЦ. |
| 4 | Котельная №3 | 19,50 | Закрывается в 2026 году. Переключение на Н-ЗТЭЦ. |
| 5 | Котельная №4 | 4,02 | Закрывается в 2027 году Строительство БМК 2,8МВт |
| 6 | Котельная №7 | 1,86 | Закрывается в 2027 году Строительство БМК 0,7МВт |
| 7 | Котельная №8 | 1,0 | Закрывается в 2020 году. |
| 8 | Котельная №9 | 3,84 | Закрывается в 2029 году. Переключение на Н-ЗТЭЦ. |
| 9 | Электрокотельная №12 | 0,60 | Закрывается в 2029 году Строительство БМК 0,7МВт |
| 10 | Котельная №13 | 0,50 | Закрывается в 2023 году Строительство БМК 0,3МВт |
| 11 | Котельная ЛД | 17,30 | 17,30 |
| 12 | Котельная МУЗ ЗГБ | 0,88 | 0,88 |
| 13 | Котельная ХПП | 0,60 | 0,60 |
| 14 | Котельная ДСИО | 2,28 | 2,28 |
| 15 | Котельная ВД | 2,10 | 2,10 |
| 16 | Котельная ДС | 0,52 | Закрывается в 2026 году. Переключение на Н-ЗТЭЦ. |

Ввод новых источников тепловой энергии в городе Зима не предусматривается.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не разрабатываются.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, отсутствуют, так как дефицита тепловых мощностей в г. Зима- нет.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей сформированы на выданных технических условиях для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 6.1.

###### Таблица 6.1 – Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения новых потребителей

| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование работ | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость, млн. руб. с НДС | Стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП | ТС1.1.1.1 | Строительство ТС для подключения МКД на ЗУ 38:35:010236 | 50 | 80 | 2026 | 2026 | 2,30 | 1,917 |
| ПП | ТС1.1.1.2 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания библиотеки по адресу ул.Октябрьская . 75 | 20 | 25 | 2021 | 2021 | 0,92 | 0,77 |
| ПП | ТС1.1.1.3 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Магазина по адресу ул.Клименко.34 | 65 | 80 | 2023 | 2023 | 2,99 | 2,49 |
| ПП | ТС1.1.1.4 | Реконструкция тепловых сетей для подключения здания прокуратуры по адресу ул.Ленина д. 8 | 68 | 50 | 2021 | 2021 | 3,12 | 2,6 |
| ПП | ТС1.1.1.5 | Строительство тепловых сетей для подключения здания СОШ по адресу ул.Коммунистическая 54с | 370 | 150 | 2023 | 2023 | 21,51 | 17,93 |
| ПП | ТС1.1.1.6 | Строительство тепловых сетей для подключения здания Магазина по адресу ул.Клименко,26 | 120 | 50 | 2023 | 2023 | 5,51 | 4,59 |
| ПП | ТС1.1.1.7 | Строительство тепловых сетей для подключения здания Д/С на 140мест ул.Интернациональная-ул.Тургенева | 150 | 80 | 2023 | 2023 | 6,89 | 5,74 |
| ПП | ТС1.1.1.8 | Строительство тепловых сетей для подключения здания дома творчества ул.Клименко, 34 | 65 | 80 | 2023 | 2023 | 2,99 | 2,49 |
| ПП | ТС1.1.1.9 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Клименко,65 | 40 | 25 | 2023 | 2023 | 1,84 | 1,53 |
| ПП | ТС1.1.1.10 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Российская, 2л | 25 | 50 | 2023 | 2023 | 1,15 | 0,96 |
| ПП | ТС1.1.1.11 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Пролетарская,16 | 37,7 | 25 | 2021 | 2021 | 1,73 | 1,44 |
| ПП | ТС1.1.1.12 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Соколова, 22а | 30 | 50 | 2021 | 2021 | 1,38 | 1,15 |
| ПП | ТС1.1.1.13 | Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома ул.Жукова.6а | 30 | 25 | 2021 | 2021 | 1,38 | 1,15 |
| ПП | ТС1.1.1.14 | Строительство ТС для подключения ФОК(140/70) | 100 | 100 | 2028 | 2028 | 5,77 | 4,81 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 59,48 | 49,567 |

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В качестве мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников предусматривается строитель реконструкция тепловой сети, реконструкция ЦТП и ПНС для обеспечения необходимого напора в тепловой сети. Перечень мероприятий необходимых для повышения надежности представлен в таблице 6.2.

###### Таблица 6.2 – Мероприятия по повышению надежности

| Источник финанси- рования | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприя- тия | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость,млн. руб. с НДС | Стоимость,млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей |
| КС | ТС3.1.1.27 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №3 от мкр. Ангарский до ул. Гагарина, д.21" | Котельная №3 | 1980 | 50;65;80; 100;150 | 2023 | 2026 | 105,86 | 88,217 |
| КС | ТС3.1.1.28 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул. Клименко,д. 35А до ул. Коммунистическая, д.36, ул. Ленина, д.1 с переподключением абонентов | Котельная №1 | 300 | 50;150 | 2026 | 2027 | 17,00 | 14,17 |
| КС | ТС3.1.1.29 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул. Ленина, д.11, 13, 10А, 14, 12 до ул. Интернациональная, д.47, 51 ул. Октябрьская, д.73, 75 с переподключением абонентов | Котельная №1 | 562 | 50;150;250 | 2027 | 2029 | 57,01 | 47,51 |
| КС | ТС3.1.2.30 | Техническое перевооружение тепловых сетей, подлежащих замене и реконструкции. Ежегодно, с 2021 года по 300 м. теплотрассы (исходя из диаметра 150 мм.) | г. Зима, теплотрассы | 2700 | 150 | 2021 | 2030 | 58,77 | 48,97 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 238,64 | 198,867 |
| Реконструкция ЦТП и ПНС с целью достижения нормативных показателей надёжности |
| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость,млн. руб. с НДС | Стоимость,млн. руб. без НДС |
| КС | ТС3.2.2.31 | Проектирование и строительство диспетчерского пункта | ЦТП №4, | - | - | 2021 | 2022 | 4,00 | 3,33 |
| КС | ТС3.2.2.32 | Проектирование и создание автоматизированной системы сбора и контроля диспетчерских данных | г. Зима | - | - | 2021 | 2022 | 2,77 | 2,31 |
| КС | ТС3.2.2.33 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | КНС, ул. Садовая, 63 | - | - | 2022 | 2022 | 1,09 | 0,91 |
| КС | ТС3.2.2.34 | Замена существующего насоса на обратном трубопроводе на новый насос | КНС, ул. Садовая, 63 | - | - | 2022 | 2022 | 0,283 | 0,24 |
| КС | ТС3.2.2.35 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | ЦТП №1,ул. Каландарашвили, 2А | - | - | 2022 | 2022 | 0,370 | 0,31 |
| КС | ТС3.2.2.36 | Установка на приводе существующих смесительных насосов устройства частотного регулирования | ЦТП №1, ул. Каландарашвили, 2 А | - | - | 2023 | 2023 | 0,41 | 0,35 |
| КС | ТС3.2.2.37 | Замена существующих насосов на новые | ЦТП №2, г. Зима, ул. Лесопильная, 2 Б |  |  | 2022 | 2022 | 0,24 | 0,20 |
| КС | ТС3.2.2.38 | Установка приборов регулирования’ и учета на ЦТП-4 | ЦТП №4, ул. Лазо, 29 А |  |  | 2023 | 2023 | 0,41 | 0,35 |
| КС | ТС3.2.2.39 | Установка приборов регулирования и учёта на тепловых сетях | г. Зима, тепловые сети |  |  | 2023 | 2030 | 2,91 | 2,43 |
| КС | ТС3.2.1.40 | Диспетчерский пункт БМК , Западной части г. Зима | Территория котельной №3 |  |  | 2022 | 2022 | 3,15 | 2,63 |
| КС | ТС3.2.1.41 | Строительство дробильно-сортировочного комплекса | Территория котельной №3 |  |  | 2022 | 2022 | 3,5 | 2,92 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 | 10,41 |
| Всего стоимость |  |  |  |  |  |  |  | 251,14 | 209,28 |

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Согласно требованиям, схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением принципа обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения, максимальной загрузки теплофикационных отборов турбин для возможности работы по тепловому графику максимально возможное время. Это повысит выработку на тепловом потреблении и снизит тариф для потребителей. Исходя из значительных резервов тепловой мощности энергоисточников города, значительной доли прироста спроса на тепловую мощность в зонах действия существующих теплоисточников, а также значительной долей капитальных затрат в строительство новых теплоисточников по отношению к капитальным затратам в строительство тепловых сетей при разработки схемы теплоснабжения с целью минимизации затрат, надежного и качественного теплоснабжения при возможности и целесообразности в первую очередь предлагается подключение потребителей к существующим теплоисточникам.

При формировании вариантов развития системы теплоснабжения за основу брались варианты, включенные в действующую схему теплоснабжения, был проведен анализ выполнения предлагаемых действующей схемой теплоснабжения сценариев развития, при необходимости вносились соответствующие корректировки.

Учитывая приоритетное развитие источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии схемой теплоснабжения рассматривается вариант расширения зоны действия  Ново-Зиминской ТЭЦ за счет ликвидации котельных №1, №2, №3 и №9, котельной ДС:

При актуализации схемы теплоснабжения сформированы предложения по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей включая мероприятия по повышению нормативной надежности, а также мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра и как следствия пропускной способности теплосети. Перечень необходимых мероприятий представлен в таблице 6.3.

###### Таблица 6.3 – Мероприятия строительству тепловых сетей с целью переключения нагрузок с закрываемых котельных на источники с комбинированной выработкой

| Источник финан-сирования | ИД № проекта | Наименование участка тепловой сети для замены | Параметры | Объект мероприятия | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость, тыс. руб. с НДС | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| ПС | ТС2.1.0.15 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения к сетям НЗТЭЦ до ЦТП 1 |  | Н-З ТЭЦ | 4532,76 | 400;273 | 2019 | 2024 | 438,63 | 365,53 |
| ПС | ТС2.1.0.16 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство тепловой сети от ЦТП 1 до ЦТП 3 |  | Н-З ТЭЦ | 3258 | 325;273;50 | 2024 | 2026 | 269,20 | 224,33 |
| ПС | ТС2.1.0.17 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения по ул. Тургенева до ЦТП-9 |  | Н-З ТЭЦ | 1026,19 | 108 | 2026 | 2029 | 35,91 | 29,93 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 743,74 | 619,79 |
| ЦТП |
| ПС | ТС2.2.0.18 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство ЦТП 1 | Q=11,307Гкал/ч | - | - | - | 2023 | 2023 | 45,10 | 37,58 |
| ПС | ТС2.2.0.19 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ЦТП 3, ИТП МБ ДОУ №56, ИТП МБОУ СОШ1 | Qитп=14,17Гкал/чQитп=0,409Гкал/ч Qитп=0,205Гкал/ч | - | - | - | 2025 | 2025 | 35,53 | 29,61 |
| ПС | ТС2.2.0.20 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ПНС | Q=400 т/час Н=30 м.вод ст. | - | - | - | 2024 | 2024 | 17,40 | 14,5 |
| ПС | ТС2.2.0.21 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство ЦТП-9 | Q=1,34 Гкал/ч | - | - | - | 2027 | 2028 | 12,65 | 10,54 |
| ПС | ТС2.2.0.22 | Реконструкция ЦТП в пос Строитель . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | G=130 м3/час Н=30м.вод.ст | - | - | - | 2023 | 2023 | 1,90 | 1,58 |
| ПС | ТС2.2.0.23 | Реконструкция ЦТП в пос Ухтуй . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | G=25 м3/час Н=30м.вод.ст | - | - | - | 2023 | 2023 | 0,60 | 0,50 |
| ПС | ТС2.2.0.24 | Реконструкция ЦТП в ООО "УЭС . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | G=8 м3/час Н=30м.вод.ст | - | - | - | 2023 | 2023 | 0,20 | 0,17 |
| ПС | ТС2.2.0.25 | Реконструкция ЦТП в пос. Промбаза . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | G=8 м3/час Н=30м.вод.ст | - | - | - | 2023 | 2023 | 0,20 | 0,17 |
| ПС | ТС2.2.0.26 | Реконструкция ПНС. Приведение расходных характеристик насосного оборудования к номинальным | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 0,30 | 0,25 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 113,88 | 94,90 |
|  |  | Всего стоимость |  |  |  |  |  |  | 857,62 | 714,69 |

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Так как схемой теплоснабжения предусматривается уменьшение количества источников теплоснабжения большое внимание в схеме теплоснабжения уделяется надежности теплоснабжения.

Для поддержания надежности тепловых сетей актуализированной схемой теплоснабжения предусматривается обновление парка тепловых сетей. Мероприятия по обновлению тепловых сетей и их замене в связи с исчерпанием ресурса представлены в таблице 6.4.

###### Таблица 6.4 – Мероприятия по замене тепловых сетей с целью устранения износа

| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование участка тепловой сети для замены | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость, млн. руб. с НДС | Стоимость млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ТС4.0.2.42 | 02-01-06 Замена участка от ТК22 до ТК25 ул.Щорса | - | - | 2022 | 2022 | 5,68 | 4,73 |
| АМ | ТС4.0.2.43 | 02-01-07 Замена участка от ЦТП-1 до ТК5 пос.2Строитель | - | - | 2020 | 2020 | 3,77 | 3,14 |
| АМ | ТС4.0.2.44 | 02-01-08 Замена участка от ЦТП-4 до ТК22 ул.Донская | - | - | 2020 | 2020 | 5,09 | 4,24 |
| АМ | ТС4.0.2.45 | 02-01-09 Замена участка теплосети от ТК6а 1Восточная,2 до ТК18 2Восточная,13 | - | - | 2020 | 2020 | 4,18 | 3,48 |
| АМ | ТС4.0.2.46 | 02-01-11 Замена участка теплосети от ТК17(ул.Трактовая) до ТК24 (Луговая,2) | - | - | 2020 | 2020 | 2,69 | 2,24 |
| АМ | ТС4.0.2.47 | 02-01-12 Замена участка теплосети от ТК18 ул.Лазо до ТК52 ул.Донская | - | - | 2020 | 2020 | 3,22 | 2,68 |
| АМ | ТС4.0.2.48 | 02-01-13 Замена участка теплосети от ТК28 до ТК22 Куйбышева, 7а | - | - | 2020 | 2020 | 2,01 | 1,675 |
| АМ | ТС4.0.2.49 | 02-01-14 Замена участка теплосети от ТК30 до ТК37 пос.2Строитель | - | - | 2022 | 2022 | 2,43 | 2,025 |
| АМ | ТС4.0.2.50 | 02-01-15 Замена участка теплосети от ТК31ул.Куйбышева 87 до ТК35 ул.Краснопартизанская 63,65 | - | - | 2022 | 2022 | 4,94 | 4,12 |
| АМ | ТС4.0.2.51 | 02-01-16 Замена участка теплосети от ТК52 до ТК56 пос.Транспортный | н/д | н/д | 2021 | 2021 | 3,80 | 3,17 |
| АМ | ТС4.0.2.52 | 02-01-17 Замена участка теплосети от ТК83(Куйбышева,77) до ТК88(Краснопартизанская,38) | н/д | н/д | 2021 | 2021 | 1,79 | 1,49 |
| АМ | ТС4.0.2.53 | 02-01-18 Замена участка теплосети от ЦТП-1 до ТК8 ул.Каландарашвили | н/д | н/д | 2021 | 2021 | 4,63 | 3,86 |
| АМ | ТС4.0.2.54 | 02-01-19 Замена участка теплосети от ЦТП-2 до ТК6а 1Восточная,2 | н/д | н/д | 2023 | 2023 | 2,62 | 2,18 |
| АМ | ТС4.0.2.55 | 02-01-20 Замена участка теплосети от ЦТП-4 до ТК67 ПЧ-4 ВСЖД | н/д | н/д | 2021 | 2021 | 5,15 | 4,29 |
| АМ | ТС4.0.1.56 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Фелорова, ул.Курзенкова | 1488,2 | 100;80;50;25 | 2023 | 2023 | 65,43 | 49,57 |
| АМ | ТС4.0.1.57 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Курзенкова | 576 | 100;25 | 2024 | 2024 | 28,19 | 23,49 |
| АМ | ТС4.0.1.58 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Курзенкова | 334 | 100;25 | 2025 | 2025 | 16,36 | 13,63 |
| АМ | ТС4.0.1.59 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Пролетарская | 570 | 100;50;25 | 2026 | 2026 | 27,69 | 23,08 |
| АМ | ТС4.0.1.60 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Автомобилистов, ул.Пролетарская | 489 | 50;29 | 2027 | 2027 | 21,28 | 17,73 |
| АМ | ТС4.0.1.61 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( от ул.Новая 68А до Курзенкова, д.22) | 226 | 200;125 | 2028 | 2028 | 4,86 | 4,05 |
| АМ | ТС4.0.1.62 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отКурзенкова, д.22 до автомобилистов, д.19) | 737 | 125 | 2029 | 2029 | 13,73 | 11,44 |
| АМ | ТС4.0.1.63 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.68А) | 200 | 100 | 2030 | 2030 | 10,07 | 8,39 |
| АМ | ТС4.0.1.64 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.81) | 548 | 150,50,25 | 2031 | 2031 | 27,48 | 22,90 |
| АМ | ТС4.0.1.65 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.79 до ул.Калинина, д.63) | 603 | 150 | 2032 | 2032 | 11,91 | 9,93 |
| АМ | ТС4.0.066 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 1 этап | 350 | 65 | 2021 | 2021 | 16,08 | 13,40 |
| АМ | ТС4.0.067 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 2 этап | 208 | 65 | 2021 | 2021 | 9,56 | 7,97 |
| АМ | ТС4.0.068 | Капитальный ремонт т/трассы ул. Соколова от котельной № 9 | 540,3 | 50 | 2021 | 2021 | 2,3 | 2,76 |
|  |  | Итого стоимость: |  |  |  |  | 306,94 | 251,66 |

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время в городе Зима жилые дома преимущественно подключены к системе ГВС по открытой схеме. При этом на данных объектах используются в основном две схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям.

Рис. 1.1. Схема теплового пункта с отрытым водоразбором и элеваторным присоединением к СО

Рис. 7.2. Схема теплового пункта с отрытым водоразбором и циркуляционной линией

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме.

###### Таблица 7.1. Стоимость установки блока ГВС

| Этажность | Всего, руб. с учетом НДС |
| --- | --- |
| 1 | 499425 |
| 2 | 504525 |
| 3 | 573900 |
| 4 | 627713 |
| 5 | 654619 |
| 6 | 681525 |
| 9 | 752000 |

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды для закрытой системы ГВС.

Также для обеспечения реализации мероприятия требуется реконструкция внутридомовых систем ГВС, выполнение которой предполагается в рамках проведения капитального ремонта зданий.

Расчет потребности в инвестициях определялся укрупненно на основании технических предложений типовых узлов и сведений, представленных управляющими компаниями.

Всего в городе Зима 174 многоквартирных дома, имеющих открытую схему присоединения ГВС, предполагаемые для перевода на закрытую схему.

С целью экономии средств был выбран вариант установки только узла ГВС блочного исполнения, что позволит оснастить ими в том числе и здания без подвалов.

Расчет потребности в инвестициях по управляющим компаниям представлен в таблице 7.2.

###### Таблица 7.2 - Величина необходимых инвестиций для перевода потребителей на закрытую схему по управляющим компаниям:

| Управляющая компания | Потребность в инвестициях млн. руб. |
| --- | --- |
| ООО УК «Восточная» | 37 151 911 |
| ООО "Стандарт" | 22 257 046 |
| УК "АТОЛ" | 31 689 399 |
| ООО "Комфорт" | 7 649 045 |
| УК "Уютный дом" | 5 006 570 |
| Общий итог | 103 753 971 |

Актуализированной схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия на тепловых сетях и ЦТП для перевода потребителей на закрытую схему ГВС.

###### Таблица 7.3 –Мероприятия по переводу потребителя на закрытую схему ГВС:

| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование работ | Показатели | Начало | Завершение | Стоимость, млн. руб. с НДС | Стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС | ТС5.0.2.69 | Объединение зон теплоснабжения ЦТП-3 и ЦТП-4 с целью перевода с открытой на закрытую систему теплоснабжения | Здание центрального теплового пункта №3, г. Зима, ул. Путейская, 36 | 2024 | 2026 | 11,70 | 9,75 |
| КС | ТС5.0.2.70 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС | Потребители тепловой энергии в г. Зима, подключенные к тепловым сетям Концессионера | 2020 | 2029 | 29,03 | 24,2 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 40,73 | 33,95 |
| ПИ | ТС5.0.0.71 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС ООО УК «Восточная» |  | 2023 | 2023 | 39,05 |  |
| ПИ | ТС5.0.0.72 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС ООО "Стандарт" |  | 2023 | 2023 | 23,39 |  |
| ПИ | ТС5.0.0.73 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС УК "АТОЛ" |  | 2023 | 2023 | 33,31 |  |
| ПИ | ТС5.0.0.74 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС ООО "Комфорт" |  | 2023 | 2023 | 8,04 |  |
| ПИ | ТС5.0.0.75 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС УК "Уютный дом" |  | 2023 | 2023 | 5,26 |  |

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Данных предложений схемой теплоснабжения не рассматривается.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогноз перспективных максимально часовых и годовых расходов основного вида топлива в городе Зима рассчитывался на основании балансов существующей и перспективной тепловых нагрузок в каждой из зон действия источников тепловой энергии, сформированных в свою очередь от прогноза поэтапных приростов строительных площадей, выданных технических условий на подключение к тепловым сетям, и переключении нагрузок потребителей при закрытии котельных.

На основании перспективных тепловых нагрузок в максимальном режиме, были проведены расчеты для определения тепловой нагрузки в переходный период, а также нагрузка в летний период. Для всех режимов работы котельных были произведены расчеты максимально часовых расходов топлива.

Годовые величины отпущенной и произведённой тепловой энергии были рассчитаны по договорным тепловым нагрузкам потребителей, а также согласно фактических данных за предыдущие годы и прогнозируемые данные энергоснабжающей компании.

Для определения годовых расходов топлива были приняты расчеты отпущенной и выработанной тепловой энергии за год согласно фактических данных.

Все расчеты произведены для каждого источника на весь расчетный период схемы теплоснабжения и представлены в таблицах 8.1 - 8.2.

###### Таблица 8.1 – Прогнозируемые максимальные часовые и годовые расходы топлива Ново-Зиминская ТЭЦ

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 56,73 | 56,73 | 69,11 | 69,37 | 69,92 | 70,91 | 70,79 | 70,79 | 70,79 |
| отопление потребитель г. Зима | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 46,07 | 46,07 | 56,08 | 56,23 | 56,64 | 57,51 | 57,40 | 57,40 | 57,40 |
| вентиляция потребитель г. Зима | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС потребитель г. Зима | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 10,61 | 10,61 | 12,90 | 13,00 | 13,15 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Потери т/с г. Зима | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 21,15 | 21,15 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,97 | 21,97 | 21,97 |
| Собственные нужды | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нагрузка потребителя г. Зима в переходный период, Гкал/ч | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 31,20 | 31,20 | 38,01 | 38,15 | 38,46 | 39,00 | 38,94 | 38,94 | 38,94 |
| Нагрузка потребителя г. Зима в летний период, Гкал/ч | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 10,612 | 10,612 | 12,897 | 13,005 | 13,146 | 13,263 | 13,258 | 13,258 | 13,258 |
| Максимальный часовой расход топлива для г. Зима в ОЗП, т.у.т./час | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 9,53 | 9,53 | 11,62 | 11,66 | 11,75 | 11,92 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период для г. Зима , т.у.т./час | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 5,244 | 5,244 | 6,389 | 6,412 | 6,463 | 6,555 | 6,544 | 6,544 | 6,544 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме для г. Зима, т.у.т./час | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,784 | 1,784 | 2,168 | 2,186 | 2,209 | 2,229 | 2,228 | 2,228 | 2,228 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) с учётом нагрузки потребителя г. Зима | 186,24 | 186,24 | 186,24 | 186,24 | 186,24 | 228,81 | 228,81 | 278,77 | 279,82 | 282,04 | 286,02 | 285,55 | 285,55 | 285,55 |
| Годовая выработка тепловой энергии, тыс.Гкал/год (по данным от НЗТЭЦ) | 1509,0 | 1509,0 | 1509,0 | 1509,0 | 1509,0 | 1534,61 | 1534,61 | 1563,34 | 1563,8 | 1564,99 | 1564,72 | 1567,12 | 1567,12 | 1567,12 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей г.Зима, тыс.Гкал | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 57,14 | 60,5 | 67,74 | 69,64 | 69,64 | 70,81 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
| Выработка на г.Зима, тыс. Гкал/год | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 188,38 | 191,74 | 227,714 | 230,07 | 231,26 | 234,87 | 234,92 | 234,92 | 234,92 |
| Всего сожженного топлива на г.Зима, тыс. т.у.т/год | 28,65 | 28,651 | 28,651 | 28,651 | 28,651 | 33,63 | 34,232 | 40,676 | 41,087 | 41,288 | 41,953 | 41,944 | 41,944 | 41,944 |
| Доля сожженного топлива на тепловые нужды г.Зима, % | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 12,28 | 12,50 | 14,57 | 14,71 | 14,77 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| Выработка на г. Зима, тыс.Гкал/год | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 188,381 | 191,74 | 227,71 | 230,07 | 231,26 | 234,87 | 234,92 | 234,92 | 234,92 |
| Годовой отпуск на г. Зима , тыс.Гкал/год | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 131,24 | 131,24 | 159,97 | 160,43 | 161,62 | 164,059 | 163,752 | 163,752 | 163,752 | 1509 | 1509 | 1509 | 1534,607 | 1534,607 | 1563,338 | 1563,8, | 1564,988 | 1567,423 | 1567,116 | 1567,116 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, тыс.т.у.т./год | 269,59 | 269,59 | 269,59 | 269,59 | 269,59 | 273,944 | 273,944 | 279,16 | 279,228 | 279,478 | 279,852 | 279,852 | 279,852 | 279,852 |  | 105,635 | 105,635 | 131243,4 | 131,24 | 159,97 | 160,43 | 161,62 | 164,059 | 163,75 | 163,75 |
| УРУТ, на выработанное тепло т.у.т/Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ, на отпущенное тепло т.у.т/Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 2225,7 | 2225,7 | 2225,7 | 2225,7 | 2225,7 | 2734,60 | 2734,60 | 3331,67 | 3344,14 | 3370,76 | 3418,23 | 3412,67 | 3412,67 | 3412,67 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 2233,0 | 2233,0 | 2233,0 | 2233,0 | 2233,0 | 2743,56 | 2743,56 | 3342,58 | 3355,09 | 3381,80 | 3429,42 | 3423,84 | 3423,84 | 3423,84 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 532,95 | 532,95 | 532,95 | 532,95 | 532,95 | 654,79 | 654,79 | 797,75 | 800,74 | 807,11 | 818,48 | 817,15 | 817,15 | 817,15 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 506,56 | 506,56 | 506,56 | 506,56 | 506,56 | 622,37 | 622,37 | 758,26 | 761,10 | 767,16 | 777,96 | 776,69 | 776,69 | 776,69 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут.Для потребителей г. Зима | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 116,90 | 116,90 | 142,50 | 143,00 | 144,10 | 146,20 | 145,90 | 145,90 | 145,90 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. Для потребителей г. Зима | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 111,10 | 111,10 | 135,40 | 135,90 | 137,00 | 138,90 | 138,70 | 138,70 | 138,70 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1785 | 0,1786 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |

###### Таблица 8.2 – Максимальные часовые и годовые расходы топлива котельных

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 8,315 | 8,315 | 8,315 | 8,4254 | 8,4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,60 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери т/с | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,779 | 0,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,139 | 0,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,98 | 33,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 22031,9 | 22031,9 | 22031,9 | 22282,3 | 22282,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 21581,3 | 21581,3 | 21581,3 | 21831,7 | 21831,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 17141,0 | 17141,0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 3936,55 | 3936,55 | 3936,55 | 3977,32 | 3977,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 400,84 | 400,84 | 400,84 | 406,15 | 406,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 402,46 | 402,46 | 402,46 | 407,79 | 407,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 97,25 | 97,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 92,44 | 92,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,40 | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,50 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1789 | 0,1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,178 | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 11,572 | 11,572 | 11,572 | 11,572 | 11,572 | 11,588 | 11,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,44 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери т/с | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,37 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,145 | 2,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,361 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,74 | 46,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 27512,2 | 27512,2 | 27512,2 | 27512,2 | 27512,2 | 27545,2 | 27545,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 26830,8 | 26830,8 | 26830,8 | 26830,8 | 26830,8 | 26863,8 | 26863,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 25453,1 | 25453,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 4919,04 | 4919,04 | 4919,04 | 4919,04 | 4919,04 | 4918,10 | 4918,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 557,85 | 557,85 | 557,85 | 557,85 | 557,85 | 558,63 | 558,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 560,12 | 560,12 | 560,12 | 560,12 | 560,12 | 560,89 | 560,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,76 | 133,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 127,14 | 127,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1787 | 0,1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| отопление | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери т/с | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3878,6 | 3878,6 | 3878,6 | 3911,5 | 3911,5 | 3911,5 | 3911,1 | 3911,5 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 3768,7 | 3768,7 | 3768,7 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 | 3801,6 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 2456,34 | 2456,34 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 695,13 | 695,13 | 695,13 | 693,95 | 693,95 | 693,95 | 693,95 | 693,95 | 674,45 | 674,4 | 674,45 | 674,4 | 674,45 | 674,45 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 68,64 | 68,64 | 68,64 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 69,64 | 69,64 | 69,64 | 69,64 | 69,64 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 69,63 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,1807 | 0,18 | 0,18 | 0,1807 | 0,18 | 0,1807 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Котельная №7 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| отопление | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери т/с | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 1045,79 | 1045,79 | 1045,79 | 1045,79 | 1045,79 | 1045,79 | 1045,79 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 1018,32 | 1018,32 | 1018,32 | 1018,32 | 1018,32 | 1018,32 | 1018,32 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 | 1018,3 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 1 020,84 | 1 020,84 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1805 | 0,1805 | 0,1805 | 0,1805 | 0,1805 | 0,1805 | 0,1805 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная №8 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,095 | 0,095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери т/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,009 | 0,009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,003 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2435,21 | 2435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 237,026 | 237,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 467,28 | 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ, кг/Гкал | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1824 | 0,1824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,192 | 0,192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери т/с | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2277,45 | 2277,45 | 2277,45 | 2582,45 | 2582,45 | 2582,45 | 2582,45 | 2582,4 | 2582,4 | 2582,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 2214,25 | 2214,25 | 2214,25 | 2519,25 | 2519,25 | 2519,25 | 2519,25 | 2519,2 | 2519,2 | 2519,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 1981,73 | 1981,73 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 403,76 | 403,76 | 403,76 | 454,03 | 454,03 | 454,03 | 454,03 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери т/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,02772 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,2096 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 646,919 | 646,919 | 646,919 | 646,919 | 646,919 | 646,919 | 646,919 | 646,9 | 646,9 | 646,9 | 646,9 | 646,9 | 646,9 | 646,9 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,676 | 638,7 | 638,7 | 638,7 | 638,7 | 638,7 | 638,7 | 638,7 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 909,42 | 909,42 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 117,93 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Котельная №13 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| отопление | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери т/с | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 624,88 | 624,88 | 624,88 | 624,88 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 |
| Годовой расчетный отпуск, Гкал/год | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 597,4 |
| Фактический годовой отпуск, Гкал/год | 687 | 687 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Котельная ЛД |
| топливо мазут |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| отопление | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| вентиляция | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ГВС | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потери т/с | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Нагрузка потребителя в переходный период, Гкал/ч | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период , т.у.т./час | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 | 9536 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (мазут) | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 |
| Расчетное потребление тыс.тонн условного топлива в год, т.у.т/год | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,4 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ННЗТ (мазут), т.н.т. | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 |
| НЭЗТ, (мазут) т н.т. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОНЗТ, (мазут) т н.т. | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,0 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 |
| Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| топливо уголь |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| отопление | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| вентиляция | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ГВС | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потери | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, т.у.т./час | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 | 28649,6 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 | 26451,4 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 | 5127,43 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 | 476,28 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 | 478,32 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 108,40 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. cут. | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. cут | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| отопление | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, т.у.т./час | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 1465,44 | 1465,44 | 1465,44 | 1465,44 | 1465,44 | 1465,44 | 1465,44 | 1465,4 | 1465,4 | 1465,4 | 1465,44 | 1465,4 | 1465,4 | 1465,44 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 | 1426,97 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 | 257,76 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,1824 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная ХПП |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, т.у.т./час | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 | 349,26 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 | 338,271 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 | 0,1856 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Котельная ДСИО |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| отопление | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, т.у.т./час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 961,71 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 | 934,228 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 | 0,1784 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Котельная ВД |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| отопление | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Потери | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, т.у.т./час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, т.у.т./час | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Максимальный часовой расход топлива в летнем режиме, т.у.т./час | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, тыс. т.у.т/сут (уголь) | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 | 4790,09 |
| Годовой отпуск, Гкал/год | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 | 4669,19 |
| Расчетное потребление тыс. тонн условного топлива в год, т.у.т./год | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 | 860,90 |
| УРУТ, кг/Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ННЗТ (уголь), т.н.т. | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 |
| НЭЗТ, (уголь) т н.т. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ОНЗТ, (уголь) т н.т. | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |
| Нагрузка средняя для наиболее холодном месяцев, Гкал/сут | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
| Нагрузка средняя для трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
| Расход топлива на наиболее холодный месяц т.у.т. сут. | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Расход топлива для трех наболее холодных месяцев т.у.т. сут. | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 |
| расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для трех наболее холодных месяцев, т.у.т./Гкал | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На момент актуализации на всех источниках тепловой энергии в городе Зима используемые виды топлива:

- Мазут (Котельная ЛД, Н-З ТЭЦ)

- Эл.энергия (Котельная №2, ДС)

- Уголь (Н-З ТЭЦ, Котельные №№1, 3, 4, 7 , 8, 9,12, 13, МУЗ ЗГБ, ХПП, ВД, ДСИО)

На Н-З ТЭЦ в качестве основного вида топлива используется бурый уголь марки 3БР «Разреза Тулунуголь». Кроме азейского угля на станцию поступает мугунский бурый уголь этого же месторождения, имеющий аналогичные характеристики и отличающийся лишь повышенным содержанием серы.

На котельных используется уголь марки ДР, Глинскинского и Черемховского месторождений.

## Виды топлива их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основные характеристики топлива, потребляемого на текущий момент в городе Зима источниками тепловой энергии, а также характеристики перспективных видов топлива представлены в таблице 8.5.

###### Таблица 8.3 – Параметры топлива и способ доставки

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Азейский бурый уголь 3БР | Разрез «Тулунуголь» | 4100 | Доставка угля осуществляется железнодорожным транспортом на склад Н-З ТЭЦ. Доставка угля на котельные осуществляется автомобильным транспортом. |
| Мугунский бурый уголь 3БР | Разрез «Тулунуголь» | 4238 |  |
| Уголь ДР | Разрез «Глинкинский» | 5154 | Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом |
|  | разрез «Черемховский» | 4300 |  |
| Мазут | нет данных | 9536 | - |

Доля основных потребляемых видов на базовый 2020 год и на конец расчетного периода рассчитывалась на основании данных о расходах условного топлива на отпущенную тепловую энергию топливных балансов. Сводная таблица по расходам топлива на базовый год и конец расчетного периода с характеристикой потребляемого топлива для каждого источника представлены в таблице 8.4

###### аблица 8.4 – Характеристики видов топлива

| Источник тепловой энергии | Расход топлива, тыс. т.у.т. На 2020 год | Вид потребляемого топлива | Расход топлива, тыс. т.у.т. на 2032 год | Вид потребляемого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ново-Зиминская ТЭЦ | 223,33 | уголь | 231,93 | уголь |
| Котельная №1 | 3,94 | уголь | - | уголь |
| Электрокотельная №2 | - | эл.энергия | - | уголь |
| Котельная №3 | 4,92 | уголь | - | уголь |
| Котельная №4 | 0,695 | уголь | 0,674 | уголь |
| Котельная №7 | 0,198 | уголь | 0,193 | уголь |
| Котельная №8 | 0,467 | уголь | - | - |
| Котельная №9 | 0,403 | уголь | - | уголь |
| Котельная №12 | 0,1179 | уголь | 0,1179 | уголь |
| Котельная №13 | 0,104 | уголь | 0,099 | уголь |
| Котельная ЛД | 5,127 | уголь | 5,127 | уголь |
| Котельная МУЗ ЗГБ | 0,258 | уголь | 0,258 | уголь |
| Котельная ХПП | 0,068 | уголь | 0,068 | уголь |
| Котельная ДСИО | 0,18 | уголь | 0,18 | уголь |
| Котельная ВД | 0,86 | уголь | 0,86 | уголь |
| Котельная ДС | - | эл.энергия | - | уголь |

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На момент актуализации на всех источниках тепловой энергии в городе Зима в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь марки 3БР «Разреза Тулунуголь», Глинскинского и Черемховского месторождений.

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным видом топлива в городе Зима является уголь бурый марки 3БР «Тулунугольского месторождения» и уголь марки ДР Глинскинского и Черемховского месторождений.

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города» и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставила график выполнения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» на 2021-2023 годы. Объем инвестиций составляет 436 625 тыс. руб., в инвестиционную программу ООО «Байкальская энергетическая компания» включены мероприятия для следующих муниципальных образований: Саянск, Зима, Зиминский район, поэтому следует учитывать объем инвестиций пропорционально потребляемой нагрузки на Зиминское городское муниципальное образование.

###### Таблица 9.1.1 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах 2020 года, млн. руб. с НДС

| Источник финансирования | Зона ЕТО | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, млн. руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Реконструкция основного оборудования и вспомогательного оборудования ТЭЦ |
| ИС | 2. | ИТ01.2.1 | Модернизация сетевого трубопровода 044896, монтаж узлов регулирования давления на напорных трубопроводах | 2023 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Установка нового оборудования на существующих теплоисточниках |
| Группа 3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| КС | 1. | ИТ03.1.1 | Капитальный ремонт секций и конвективного пучка котла № 3 котельной № 1 | 2023 | 2,86 | 0 | 0 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.2 | Капитальный ремонт СН-1 1Д500-63 котельная № 1 | 2021 | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.3 | Капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1,2 котельная № 3 | 2022 | 2,81 | 0 | 0 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.4 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 2 котельная № 3 | 2023 | 0,50 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.5 | Капитальный ремонт дробилки ДО-1 котельной № 3 | 2022 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.6 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 1 котельной № 3 | 2023 | 0,50 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.7 | Капитальный ремонт дымососа ДН-10 котельной № 9 | 2022 | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.8 | Капитальный ремонт циклонов котельной № 1 | 2021 | 0,88 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения |
| КС | 1. | ИТ04.1.9 | Строительство блочно-модульной котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, в близи ул. Новая, 66а г.Зима, Иркутской области | 2028 | 29,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 26,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.10 | Строительство блочно-модульной котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт,в близи ул. Лермонтова, 38б г.Зима, Иркутской области | 2026 | 13,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.11 | Строительство блочно-модульной котельной № 12 , мощностью 0,7 МВт, в близи №13 «Кирзавод» г.Зима, Иркутской области | 2027 | 13,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.12 | Строительство блочно-модульной котельной №13 , мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | 2022 | 10,25 | 0 | 0 | 1,03 | 9,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.14 | консервация котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, в близи ул. Новая, 66а г.Зима, Иркутской области | 2028 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.15 | Конскервация котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт,в близи ул. Лермонтова, 38б г.Зима, Иркутской области | 2026 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.16 | Конскрвация котельной № 12 , мощностью 0,7 МВт, в близи №13 «Кирзавод» г.Зима, Иркутской области | 2027 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.17 | Консервациякотельной №13 , мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | 2022 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО в ценах 2020 года, млн. рублей с НДС | 101,22 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 11,23 | 7,70 | 0,00 | 1,37 | 17,73 | 19,31 | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

###### Таблица 9.2.2 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах текуцих лет, млн. руб. с НДС

| Источник финансирования | Зона ЕТО | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, млн. руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Реконструкция основного оборудования и вспомогательного оборудования ТЭЦ |
| ИС | 2. | ИТ01.2.1 | Модернизация сетевого трубопровода 044896, монтаж узлов регулирования давления на напорных трубопроводах | 2023 | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Установка нового оборудования на существующих теплоисточниках |
| Группа 3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| КС | 1. | ИТ03.1.1 | Капитальный ремонт секций и конвективного пучка котла № 3 котельной № 1 | 2023 | 3,01 | 0 | 0 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.2 | Капитальный ремонт СН-1 1Д500-63 котельная № 1 | 2021 | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.3 | Капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1,2 котельная № 3 | 2022 | 2,95 | 0 | 0 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.4 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 2 котельная № 3 | 2023 | 0,53 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.5 | Капитальный ремонт дробилки ДО-1 котельной № 3 | 2022 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.6 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 1 котельной № 3 | 2023 | 0,53 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.7 | Капитальный ремонт дымососа ДН-10 котельной № 9 | 2022 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ03.1.8 | Капитальный ремонт циклонов котельной № 1 | 2021 | 0,93 | 0 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Строительство новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения |
| КС | 1. | ИТ04.1.9 | Строительство блочно-модульной котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, в близи ул. Новая, 66а г.Зима, Иркутской области | 2028 | 42,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 38,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.10 | Строительство блочно-модульной котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт,в близи ул. Лермонтова, 38б г.Зима, Иркутской области | 2026 | 18,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 16,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.11 | Строительство блочно-модульной котельной № 12 , мощностью 0,7 МВт, в близи №13 «Кирзавод» г.Зима, Иркутской области | 2027 | 19,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 17,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ИТ04.1.12 | Строительство блочно-модульной котельной №13 , мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | 2022 | 11,26 | 0 | 0 | 1,08 | 10,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.14 | консервация котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, в близи ул. Новая, 66а г.Зима, Иркутской области | 2028 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.15 | Конскервация котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт,в близи ул. Лермонтова, 38б г.Зима, Иркутской области | 2026 | 5,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.16 | Конскрвация котельной № 12 , мощностью 0,7 МВт, в близи №13 «Кирзавод» г.Зима, Иркутской области | 2027 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 1. | ИТ04.1.17 | Консервациякотельной №13 , мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | 2022 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО в ценах текущих лет, млн. рублей с НДС | 133,59 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 12,39 | 8,91 | 0,00 | 1,74 | 23,56 | 26,86 | 50,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание: данные 2019-2020 годов  приведены в качестве ретроспективы

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и тепловых сетей».

###### Таблица 9.2.1 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых в ценах 2020 года, млн. руб. с НДС

| Источник финансирования | ЕТО | ИД № проекта | Мероприятие | Начало | Завершение | Стоимость, млн. руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1.1 «Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей» |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.1 | Строительство ТС для подключе МКД на ЗУ 38:35:010236 | 2026 | 2026 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.2 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания библиотеки по адресу ул.Октябрьская . 75 | 2021 | 2021 | 0,92 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.3 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Магазина по адресу ул.Клименко.34 | 2021 | 2021 | 2,99 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.4 | Реконструкция тепловых сетей для подключениея здания прокуратуры по адресу ул.Ленина д. 8 | 2021 | 2021 | 3,12 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.5 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания СОШ по адресу ул.Коммунистическая 54с | 2023 | 2023 | 21,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.6 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Магазина по адресу ул.Клименко,26 | 2023 | 2023 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.7 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Д/С на 140мест ул.Интернациональная-ул.Тургенева | 2023 | 2023 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.8 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания дома творчества ул.Клименко, 34 | 2023 | 2023 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.9 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Клименко,65 | 2023 | 2023 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.10 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Российская, 2л | 2023 | 2023 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.11 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Пролетарская,16 | 2021 | 2021 | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.12 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Соколова, 22а | 2021 | 2021 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.13 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Жукова.6а | 2021 | 2021 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.14 | Строительство ТС для подключения ФОК(140/70) | 2028 | 2028 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Группа 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2 .1 Строительство тепловых сетей с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.15 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения к сетям НЗТЭЦ до ЦТП 1 | 2019 | 2024 | 438,63 | 23,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.16 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство тепловой сети от ЦТП 1 до ЦТП 3 | 2024 | 2026 | 269,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.17 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения по ул. Тургенева до ЦТП-9 | 2026 | 2029 | 35,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2 .2 Строительсство ЦТП с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.18 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство ЦТП 1 | 2023 | 2023 | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.19 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ЦТП 3, ИТП МБ ДОУ №56, ИТП МБОУ СОШ1 | 2025 | 2025 | 35,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.20 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ПНС | 2024 | 2024 | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.21 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство ЦТП-9 | 2027 | 2028 | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.22 | Реконструкция ЦТП в пос Строитель Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.23 | Реконструкция ЦТП в пос Ухтуй . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.24 | Реконструкция ЦТП в ООО "УЭС . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.25 | Реконструкция ЦТП в пос. Промбаза . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.26 | Реконструкция ПНС. Приведение расходных характеристик насосного оборудования к номинальным | 2023 | 2023 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. «Реконструкция с целью повышения надёжностисистемы теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3 .1 Реконструкция тепловых сетей с целью достижения нормативных показателей надёджности |  |  |  |  |  |  |
| КС | 1. | ТС3.1.1.27 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №3 от мкр. Ангарский до ул. Гагарина, д.21" | 2023 | 2026 | 105,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,59 | 0 | 0 | 95,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| КС | 1. | ТС3.1.1.28 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул.Клименко,д.35А до ул.Коммунистическая, д.36, ул.Ленина, д.1 с переподключением абонентов | 2026 | 2027 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 15,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| КС | 1. | ТС3.1.1.29 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул.Ленина,д.11,13,10А,14,12 до ул.Интернациональная,д.47,51 ул.Октябрьская, д.73,75 с переподключением абонентов | 2027 | 2029 | 57,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,40 | 0 | 45,61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.1.2.30 | Техническое перевооружение тепловых сетей, подлежащих замене и реконструкции. Ежегодно, с 2021 года по 300 м. теплотрассы (исходя из диаметра 150 мм.) | 2021 | 2030 | 58,77 | 0 | 0 | 1,37 | 6,52 | 6,47 | 6,43 | 6,38 | 6,34 | 5,43 | 7,08 | 6,39 | 6,35 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3 .2 Реконструкция ЦТП и ПНС с целью достижения нормативных показателей надёджности |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.31 | Проектирование и строительство диспетчерского пункта | 2021 | 2021 | 4,00 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.32 | Проектирование и создание автоматизированной системы сбора и контроля диспетчерских данных | 2021 | 2022 | 2,77 | 0 | 0 | 1,14 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.33 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | 2022 | 2022 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.34 | Замена существующего насоса на обратном трубопроводе на новый насос | 2022 | 2022 | 0,283 | 0 | 0 | 0 | 0,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.35 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | 2022 | 2022 | 0,370 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.36 | Установка на приводе существующих смесительных насосов устройства частотного регулирования | 2023 | 2023 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.37 | Замена существующих насосов на новые | 2022 | 2022 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.38 | Установка приборов регулирования’ и учета на ЦТП-4 | 2023 | 2023 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.39 | Установка приборов регулирования и учёта на тепловых сетях | 2023 | 2030 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0,99 | 0,47 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| КС | 1. | ТС3.2.1.40 | Диспетчерский пункта БМК , Заподной части Зимы | 2022 | 2022 | 3,15 | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| КС | 1. | ТС3.2.1.41 | Строительство дробильно-сортировочного комплекса | 2022 | 2022 | 3,50 | 0 | 0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. 0 Мероприятия по реконструкции в целях уменьшения износа трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.42 | 02-01-06 Замена участка от ТК22 до ТК25 ул.Щорса | 2020 | 2020 | 5,68 | 0 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.43 | 02-01-07 Замена участка от ЦТП-1 до ТК5 пос.2Строитель | 2020 | 2020 | 3,77 | 0 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.44 | 02-01-08 Замена участка от ЦТП-4 до ТК22 ул.Донская | 2020 | 2020 | 5,09 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.45 | 02-01-09 Замена участка теплосети от ТК6а 1Восточная,2 до ТК18 2Восточная,13 | 2020 | 2020 | 4,18 | 0 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.46 | 02-01-11 Замена участка теплосети от ТК17(ул.Трактовая) до ТК24 (Луговая,2) | 2020 | 2020 | 2,69 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.47 | 02-01-12 Замена участка теплосети от ТК18 ул.Лазо до ТК52 ул.Донская | 2020 | 2020 | 3,22 | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.48 | 02-01-13 Замена участка теплосети от ТК28 до ТК22 Куйбышева, 7а | 2020 | 2020 | 2,01 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.49 | 02-01-14 Замена участка теплосети от ТК30 до ТК37 пос.2Строитель | 2020 | 2020 | 2,43 | 0 | 0 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.50 | 02-01-15 Замена участка теплосети от ТК31ул.Куйбышева 87 до ТК35 ул.Краснопартизанская 63,65 | 2021 | 2021 | 4,94 | 0 | 0 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.51 | 02-01-16 Замена участка теплосети от ТК52 до ТК56 пос.Транспортный | 2021 | 2021 | 3,80 | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.52 | 02-01-17 Замена участка теплосети от ТК83(Куйбышева,77) до ТК88(Краснопартизанская,38) | 2021 | 2021 | 1,79 | 0 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.53 | 02-01-18 Замена участка теплосети от ЦТП-1 до ТК8 ул.Каландарашвили | 2021 | 2021 | 4,63 | 0 | 0 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.54 | 02-01-19 Замена участка теплосети от ЦТП-2 до ТК6а 1Восточная,2 | 2021 | 2021 | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.55 | 02-01-20 Замена участка теплосети от ЦТП-4 до ТК67 ПЧ-4 ВСЖД | 2021 | 2021 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.56 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Фелорова, ул.Курзенкова | 2023 | 2023 | 65,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.57 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Курзенкова | 2024 | 2024 | 28,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.58 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Курзенкова | 2025 | 2025 | 16,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.59 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Пролетарская | 2026 | 2026 | 27,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.60 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Автомобилистов, ул.Пролетарская | 2027 | 2027 | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.61 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( от ул.Новая 68А до Курзенкова, д.22) | 2028 | 2028 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.62 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отКурзенкова, д.22 до автомобилистов, д.19) | 2029 | 2029 | 13,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.63 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.68А) | 2030 | 2030 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,07 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.64 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.81) | 2031 | 2031 | 27,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,48 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.65 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.79 до ул.Калинина, д.63) | 2032 | 2032 | 11,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,91 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.66 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 1 этап | 2021 | 2021 | 16,08 | 0 | 0 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.67 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 2 этап | 2021 | 2021 | 9,56 | 0 | 0 | 9,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.68 | Капитальный ремонт т/трассы ул. Соколова от котельной № 9 | 2021 | 2021 | 2,30 | 0 | 0 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. 0 Мероприятия по переводу потребителя на закрытую схему ГВС |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС5.0.2.69 | Объединение зон теплоснабжения ЦТП-3 и ЦТП-4 с целью перевода с открытой на закрытую систему теплоснабжения | 2025 | 2027 | 8,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 3,61 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИС | 2. | ТС5.0.2.70 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС | 2021 | 2030 | 21,75 | 0 | 0 | 1,71 | 1,31 | 2,59 | 2,57 | 3,03 | 0,81 | 0,81 | 2,80 | 3,07 | 3,05 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в ценах 2020, млн. рублей с НДС | 1 512,22 | 23,73 | 26,65 | 79,69 | 11,45 | 175,12 | 470,48 | 62,72 | 407,01 | 58,40 | 33,24 | 104,79 | 19,55 | 27,48 | 11,91 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: данные 2019-2020 годов  приведены в качестве ретроспективы

###### Таблица 9.2.2 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых в ценах текущих лет, млн. руб. с НДС

| Источник финансирования | ЕТО | ИД № проекта | Мероприятие | Начало | Завершение | Стоимость, млн. руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1.1 «Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей» |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.1 | Строительство ТС для подключе МКД на ЗУ 38:35:010236 | 2026 | 2026 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.2 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания библиотеки по адресу ул.Октябрьская . 75 | 2021 | 2021 | 0,97 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.3 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Магазина по адресу ул.Клименко.34 | 2021 | 2021 | 3,14 | 0 | 0 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.4 | Реконструкция тепловых сетей для подключениея здания прокуратуры по адресу ул.Ленина д. 8 | 2021 | 2021 | 3,28 | 0 | 0 | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.5 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания СОШ по адресу ул.Коммунистическая 54с | 2023 | 2023 | 24,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.6 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Магазина по адресу ул.Клименко,26 | 2023 | 2023 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.7 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания Д/С на 140мест ул.Интернациональная-ул.Тургенева | 2023 | 2023 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.8 | Строительство тепловых сетей для подключениея здания дома творчества ул.Клименко, 34 | 2023 | 2023 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.9 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Клименко,65 | 2023 | 2023 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.10 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Российская, 2л | 2023 | 2023 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.11 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Пролетарская,16 | 2021 | 2021 | 1,82 | 0 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.12 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Соколова, 22а | 2021 | 2021 | 1,45 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.13 | Строительство тепловых сетей для подключениея жилого дома ул.Жукова.6а | 2021 | 2021 | 1,45 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП | 1. | ТС1.1.1.14 | Строительство ТС для подключения ФОК(140/70) | 2028 | 2028 | 8,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |
| Группа 2 .1 Строительство тепловых сетей с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.15 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения к сетям НЗТЭЦ до ЦТП 1 | 2019 | 2024 | 526,61 | 23,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.16 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство тепловой сети от ЦТП 1 до ЦТП 3 | 2024 | 2026 | 357,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 0. | ТС2.1.0.17 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство тепловой сети от точки подключения по ул. Тургенева до ЦТП-9 | 2026 | 2029 | 54,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,76 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2 .2 Строительсство ЦТП с целью переключения нагрузок котельных на источники с комбинированой выработкой |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.18 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 1 этап. Строительство ЦТП 1 | 2023 | 2023 | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.19 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ЦТП 3, ИТП МБ ДОУ №56, ИТП МБОУ СОШ1 | 2025 | 2025 | 45,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.20 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 2 этап. Строительство ПНС | 2024 | 2024 | 21,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 0. | ТС2.2.0.21 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима. 3 этап. Строительство ЦТП-9 | 2027 | 2028 | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.22 | Реконструкция ЦТП в пос Строитель . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.23 | Реконструкция ЦТП в пос Ухтуй . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.24 | Реконструкция ЦТП в ООО "УЭС . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.25 | Реконструкция ЦТП в пос. Промбаза . Устройство ПНС на обратном трубопроводе | 2023 | 2023 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИ | 2. | ТС2.2.2.26 | Реконструкция ПНС. Приведение расходных характеристик насосного оборудования к номинальным | 2023 | 2023 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. «Реконструкция с целью повышения надёжностисистемы теплоснабжения» |
| Группа 3 .1 Реконструкция тепловых сетей с целью достижения нормативных показателей надёджности |
| КС | 1. | ТС3.1.1.27 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №3 от мкр. Ангарский до ул. Гагарина, д.21" | 2023 | 2026 | 138,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 0 | 0 | 126,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ТС3.1.1.28 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул.Клименко,д.35А до ул.Коммунистическая, д.36, ул.Ленина, д.1 с переподключением абонентов | 2026 | 2027 | 23,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ТС3.1.1.29 | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №1 от ул.Ленина,д.11,13,10А,14,12 до ул.Интернациональная,д.47,51 ул.Октябрьская, д.73,75 с переподключением абонентов | 2027 | 2029 | 85,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 0 | 69,55 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.1.2.30 | Техническое перевооружение тепловых сетей, подлежащих замене и реконструкции. Ежегодно, с 2021 года по 300 м. теплотрассы (исходя из диаметра 150 мм.) | 2021 | 2030 | 78,19 | 0 | 0 | 1,44 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,42 | 7,56 | 10,31 | 9,75 | 10,14 | 0 | 0 |
| Группа 3 .2 Реконструкция ЦТП и ПНС с целью достижения нормативных показателей надёджности |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.31 | Проектирование и строительство диспетчерского пункта | 2021 | 2021 | 4,20 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.32 | Проектирование и создание автоматизированной системы сбора и контроля диспетчерских данных | 2021 | 2022 | 3,00 | 0 | 0 | 1,20 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.33 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | 2022 | 2022 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.34 | Замена существующего насоса на обратном трубопроводе на новый насос | 2022 | 2022 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.35 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции | 2022 | 2022 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.36 | Установка на приводе существующих смесительных насосов устройства частотного регулирования | 2023 | 2023 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.37 | Замена существующих насосов на новые | 2022 | 2022 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.38 | Установка приборов регулирования’ и учета на ЦТП-4 | 2023 | 2023 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС3.2.2.39 | Установка приборов регулирования и учёта на тепловых сетях | 2023 | 2030 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ТС3.2.1.40 | Диспетчерский пункта БМК , Заподной части Зимы | 2022 | 2022 | 3,31 | 0 | 0 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС | 1. | ТС3.2.1.41 | Строительство дробильно-сортировочного комплекса | 2022 | 2022 | 3,68 | 0 | 0 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. 0 Мероприятия по реконструкции в целях уменьшения износа трубопроводов |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.42 | 02-01-06 Замена участка от ТК22 до ТК25 ул.Щорса | 2020 | 2020 | 5,68 | 0 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.43 | 02-01-07 Замена участка от ЦТП-1 до ТК5 пос.2Строитель | 2020 | 2020 | 3,77 | 0 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.44 | 02-01-08 Замена участка от ЦТП-4 до ТК22 ул.Донская | 2020 | 2020 | 5,09 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.45 | 02-01-09 Замена участка теплосети от ТК6а 1Восточная,2 до ТК18 2Восточная,13 | 2020 | 2020 | 4,18 | 0 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.46 | 02-01-11 Замена участка теплосети от ТК17(ул.Трактовая) до ТК24 (Луговая,2) | 2020 | 2020 | 2,69 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.47 | 02-01-12 Замена участка теплосети от ТК18 ул.Лазо до ТК52 ул.Донская | 2020 | 2020 | 3,22 | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.48 | 02-01-13 Замена участка теплосети от ТК28 до ТК22 Куйбышева, 7а | 2020 | 2020 | 2,01 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.49 | 02-01-14 Замена участка теплосети от ТК30 до ТК37 пос.2Строитель | 2020 | 2020 | 2,55 | 0 | 0 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.50 | 02-01-15 Замена участка теплосети от ТК31ул.Куйбышева 87 до ТК35 ул.Краснопартизанская 63,65 | 2021 | 2021 | 5,19 | 0 | 0 | 5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.51 | 02-01-16 Замена участка теплосети от ТК52 до ТК56 пос.Транспортный | 2021 | 2021 | 3,99 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.52 | 02-01-17 Замена участка теплосети от ТК83(Куйбышева,77) до ТК88(Краснопартизанская,38) | 2021 | 2021 | 1,88 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.53 | 02-01-18 Замена участка теплосети от ЦТП-1 до ТК8 ул.Каландарашвили | 2021 | 2021 | 4,86 | 0 | 0 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.54 | 02-01-19 Замена участка теплосети от ЦТП-2 до ТК6а 1Восточная,2 | 2021 | 2021 | 2,76 | 0 | 0 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 2. | ТС4.0.2.55 | 02-01-20 Замена участка теплосети от ЦТП-4 до ТК67 ПЧ-4 ВСЖД | 2021 | 2021 | 5,41 | 0 | 0 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.56 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Фелорова, ул.Курзенкова | 2023 | 2023 | 75,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.57 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Курзенкова | 2024 | 2024 | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.58 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Курзенкова | 2025 | 2025 | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.59 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Романца, ул.Пролетарская | 2026 | 2026 | 36,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.60 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной ул.Автомобилистов, ул.Пролетарская | 2027 | 2027 | 29,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.61 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( от ул.Новая 68А до Курзенкова, д.22) | 2028 | 2028 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.62 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отКурзенкова, д.22 до автомобилистов, д.19) | 2029 | 2029 | 20,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,94 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.63 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.68А) | 2030 | 2030 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,08 | 0 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.64 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.66А до Новая, д.81) | 2031 | 2031 | 45,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,94 | 0 |
| АМ | 1. | ТС4.0.1.65 | Капитальный ремонт тепловой сети 4 котельной( отНовая, д.79 до ул.Калинина, д.63) | 2032 | 2032 | 20,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,85 |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.66 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 1 этап | 2021 | 2021 | 16,90 | 0 | 0 | 16,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.67 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Дорожнй 2 этап | 2021 | 2021 | 10,04 | 0 | 0 | 10,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМ | 0. | ТС4.0.0.68 | Капитальный ремонт т/трассы ул. Соколова от котельной № 9 | 2021 | 2021 | 2,42 | 0 | 0 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. 0 Мероприятия по переводу потребителя на закрытую схему ГВС |
| ИС | 2. | ТС5.0.2.69 | Объединение зон теплоснабжения ЦТП-3 и ЦТП-4 с целью перевода с открытой на закрытую систему теплоснабжения | 2025 | 2027 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 4,80 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИС | 2. | ТС5.0.2.70 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС | 2021 | 2030 | 29,03 | 0 | 0 | 1,80 | 1,44 | 3,00 | 3,12 | 3,84 | 1,08 | 1,13 | 4,08 | 4,68 | 4,87 | 0 | 0 |
| ИТОГО в ценах текущих лет, млн. рублей с НДС | 1 927,54 | 23,73 | 26,65 | 83,76 | 12,63 | 202,72 | 570,24 | 79,59 | 540,77 | 81,25 | 48,41 | 159,79 | 31,21 | 45,94 | 20,85 |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменения температурного графика тепловых сетей не предусматривается.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Информация по стоимости мероприятий, связанных с переводом открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблицах 9.2.1 и 9.2.2 глава 5.0.

## Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности теплоснабжения, а также в переключение тепловых нагрузок между источниками теплоснабжения. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Кроме того, стоит отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, связанных с повышением показателей надежности теплоснабжения и снижению износа сетей, направлена не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии. Как правило, данная группа проектов имеет относительно необходимых капитальных затрат на ее реализацию низкий экономический эффект (снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии) и является социально-значимой. Однакоданная данная группа мероприятий в расчетах эффективности инвестиций в схеме теплоснабжения учитывается.

Расчет эффектичности инвестиций в схему теплоснабжения города Зима произведен по каждой единой теплоснабжающей организации в отдельности. Результаты расчета сведены в таблицах 15.1, 15.2, 15.3.1 и 15.3.2 и располагаются в разделе 15.

## Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

•	Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

•	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808 утверждает следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и утверждения перечня единых теплоснабжающих организаций городского поселения.

В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил…»  для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории муниципального образования \ лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального образования.

Согласно пункту 6 указанных «Правил…» в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. Исходя из принципов, описанных во введении, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования города Зима.

Согласно информации от Администрации Зиминского городского муниципально образования, на территории города Зима действуют следующие теплоснабжающие организации:

- ООО «Байкальская энергетическая компания» - ЕТО восточной части г. Зима.

- ООО «Теплосервис» - теплосетевая организация, обслуживающая сети теплоснабжения восточной части города. Не имеет статуса ЕТО;

- ООО «Комфорт-Сити» - ЕТО западной части города.

- АО «ДСИО» - ЕТО в границах системы теплоснабжения котельной Зиминского филиала АО дорожной службы Иркутской области.

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зоны действия источников централизованных источников теплоснабжения подробно описаны в Главе 1. Раздел 4.

В настоящее время в городе Зима утверждены следующие единые теплоснабжающие организации в соответствующих зонах таблица 10.1.

###### Таблица 10.1 – Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Зима

| Зона ЕТО | Наименование и адрес организации | Владение источником тепловой энергии и элементом тепловой сети | Владение тепловыми сетями |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Название | Рабочая тепловая мощность*, Гкал/ч | Основание владения | Емкость сетей, м3 | Основание владения | Размер собственного капитала, тыс. руб. |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №1 | 12,0 | Договор аренды (Проведение конкурсной процедуры на право заключение концессионно го соглашения запланирован о на 2022 г.) | 918,119 | Договор аренды (Проведение конкурсной процедуры на право заключение концессионно го соглашения запланировано на 2022 г.) | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №3 | 19,5 |  | 818,105 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №4 | 4,02 |  | 244,249 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №7 | 1,86 |  | 53,186 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №8 | 1,0 |  | 4,329 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №9 | 3,84 |  | 110,90 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №12 | 0,6 |  | 0,74 |  | 10 |
| 1 | ООО «Комфорт-Сити» Иркутская область, 665351, Иркутская область, М.р-н Зиминский, с.п. Ухтуйское, с. Ухтуй, пер. Западный, зд. 2 | Котельная №13 | 0,5 |  | 3,586 |  | 10 |
| 2 | ООО «Байкальская Энергетическая Компания» Иркутская область, г. Иркутск ул. Сухэ-Батора, 3 | Ново-Зиминская ТЭЦ | 818,70 | Право собственности | 24778,83 | Право собственности | 3 300 000 |
|  |  | ЦТП 1 | 0 | Концессионное соглашение № 05-52-20/20 от 17.09.2020 в отношении имущественного комплека системы теплоснабжения восточной части города Зимы Зиминского говангия ООО «Теплосервис» | 616,134 | Концессионное соглашение № 05-52-20/20 от 17.09.2020 в отношении имущественного комплека системы теплоснабжения восточной части города Зимы Зиминского говангия ООО «Теплосервис | 10 |
|  |  | ЦТП 2 | 0 |  | 429,6 |  | 10 |
|  |  | КНС | 0 |  | 1494,53 |  | 10 |
|  |  | ЦТП 3 | 0 |  | 1580,99 |  | 10 |
|  |  | ЦТП 4 | 0 |  | 1839,58 |  | 10 |
| 3 | АО «ДСИО» Иркутская область, г. Зима, ул. Декабрьских Событий, 88 | Котельная ДСИО | 2,28 | Право собственности | 41,53 | Эксплуатирующая организация не назначена, идет судебная процедура междуАдминистрация ЗГМО и АО «ДСИО», по понуждению АО «ДСИО» принять сети в эксплуатацию | 474 020 |

Индивидуальные источники теплоснабжения:

- Котельная МУЗ ЗГБ эксплуатирующая организация ОГБУЗ «Зиминская ГБ» Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина,88;

- Котельная ДС эксплуатирующая организация МКУ «Служба ремонта объектов коммунальной сферы» Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 2;

- Электрокотельная №2 (Школа) эксплуатирующая организация МКУ «Служба ремонта объектов коммунальной сферы» Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 2.

- Котельная ЛД эксплуатирующая организация АО «ВРК-3» Иркутская область, г. Зима, ул. Горького, 1;

- Котельная ХПП эксплуатирующая организация ООО «Тепловик» Иркутская область, г. Зима, Ангарский микрорайон, 24;

- Котельная ВД эксплуатирующая организация АО «ВРК-3» Иркутская область, г. Зима, ул. Горького, 1;

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основным критерием для присвоения статуса единая теплоснабжающая организация в городе Зима является наличие технологических связей и владение наибольшей по объему системой теплоснабжения в зоне действия источника.

Подробное описание критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации представлено в Главе 15 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Зима соответствует информации представленной в таблице 10.1.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Технологических связей между источниками теплоснабжения в городе Зима нет.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Зиминского городского муниципального образования тепловые сети, состоящие на учете бесхозяйного имущества отсутствуют.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (меж  региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Схема газоснабжения в городе Зима на момент актуализации не утверждена.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Данное мероприятие по организации газоснабжения источников тепловой энергии не рассматривалось в связи с использованием на источниках местного вида топлива – бурого угля, в качества резервного топлива используется уголь также явлющий местным видом топлива.

## Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций нет в связи с отсутствием сведений о программе газификации в городе Зима на момент актуализации.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Данных решений в схеме теплоснабжения не рассматривалось.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не поступало.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения.

Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и представлены в данной главе в соответствии с требованиями п.79 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

###### Таблица 14.1 – Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Зима

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ново-Зиминская ТЭЦ |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 | 818,70 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (на все направления), тыс. Гкал | 1 509,81 | 1 509,81 | 1 509,81 | 1 509,81 | 1 509,81 | 1 535,41 | 1 535,41 | 1 564,14 | 1 564,60 | 1 565,79 | 1 568,23 | 1 567,92 | 1 567,92 | 1 567,92 |
| - в том числе прирост, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,61 | 0,00 | 28,73 | 0,46 | 1,19 | 2,44 | -0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (по направлению г.Зима), тыс. Гкал | 160,40 | 160,40 | 160,40 | 160,40 | 160,40 | 186,01 | 189,37 | 218,10 | 220,46 | 221,65 | 224,08 | 224,13 | 224,13 | 224,13 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,7% | 32,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для г.Зима, м2/Гкал/ч | 344,84 | 344,84 | 344,84 | 344,84 | 344,84 | 308,29 | 308,29 | 259,10 | 256,73 | 256,23 | 252,88 | 253,27 | 253,27 | 253,27 |
| - материальная характеристика тепловых сетей г.Зима, м2 | 15 921, 47 | 15 921,47 | 15 921,47 | 15 921,47 | 15 921,47 | 17 754,57 | 17 754,57 | 18 813,42 | 18 813,42 | 18 813,42 | 18 924,25 | 18 924,25 | 18 924,25 | 18 924,25 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей г.Зима, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833,10 | 0,00 | 1 058,85 | 0,00 | 0,00 | 110,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей г.Зима, Гкал/ч | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 57,59 | 57,59 | 72,61 | 73,28 | 73,42 | 74,83 | 74,72 | 74,72 | 74,72 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 1,12 | 1,45 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей г.Зима, Гкал | 14 213,24 | 14 213,24 | 14 213,24 | 14 213,24 | 14 213,24 | 16 588,84 | 19 951,45 | 27 191,46 | 29 087,40 | 29 087,40 | 30 260,00 | 30 617,20 | 30 617,20 | 30 617,20 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 23 754,9 | 23 289,7 | 23 530,3 | 23 530,3 | 23 530,3 | 27 287,0 | 27 780,3 | 31 995,1 | 32 340,8 | 32 515,3 | 32 872,5 | 32 879,9 | 32 879,9 | 32 879,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 148,1 | 145,2 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,37 | 25,6 | 27,0 | 28,6 | 30,4 | 32,4 | 34,5 | 36,9 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,97 | 1,16 | 1,35 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплосервис» |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для г.Зима, м2/Гкал/ч | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 | 190,24 |
| - материальная характеристика тепловых сетей г.Зима, м2 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 | 8 783,70 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей г.Зима, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей г.Зима, Гкал/ч | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4,62 | 4,58 | 4,54 | 4,50 | 4,46 | 4,42 | 4,39 | 4,35 | 4,31 | 4,27 | 4,23 | 4,19 | 4,15 | 4,12 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей г.Зима, Гкал | 40 549,00 | 40 210,00 | 39 871,00 | 39 533,00 | 39 194,00 | 38 856,00 | 38 517,00 | 38 178,00 | 37 840,00 | 37 501,00 | 37 163,00 | 36 824,00 | 36 485,00 | 36 146,00 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 14.1 – Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Зима

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Закрытие котельной в 2024 году с переключением тепловой нагрузки на Н-ЗТЭЦ. |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 21 581,35 | 21 581,35 | 21 581,35 | 21 831,69 | 21 831,69 |  |
| - в том числе прирост, Гкал | 0 | 0 | 0 | 250,34 | 0 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,7% | 31,7% |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 101,62 | 101,62 | 101,77 | 101,37 | 94,16 |  |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 844,96 | 844,96 | 854,06 | 854,06 | 933,76 |  |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 79,70 |  |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 8,32 | 8,32 | 8,39 | 8,43 | 9,92 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,88 | 3,88 | 3,84 | 3,87 | 3,54 |  |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 3 276,92 | 3 276,92 | 3 276,92 | 3 304,39 | 3 304,39 |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |  |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 3 884,6 | 3 884,6 | 3 884,6 | 3 929,7 | 3 929,7 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 |  |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,019 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №3 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Закрытие котельной в 2026 году с переключением тепловой нагрузки на Н-ЗТЭЦ. |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 26 830,79 | 26 830,79 | 26 830,79 | 26 830,79 | 26 830,79 | 26 863,82 | 26 863,82 |  |
| - в том числе прирост, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,03 | 0 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 64,72 | 64,72 | 64,72 | 64,72 | 64,73 | 64,73 | 64,73 |  |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 748,89 | 748,89 | 748,89 | 748,89 | 750,14 | 750,14 | 750,14 |  |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,59 | 11,59 | 11,59 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,65 | 9,68 | 9,68 |  |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 7 240,01 | 7 240,01 | 7 240,01 | 7 240,01 | 7 240,01 | 7 261,23 | 7 261,23 |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |  |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 4 919,0 | 4 919,0 | 4 919,0 | 4 919,0 | 4 919,0 | 4 918,1 | 4 918,1 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 183,1 | 183,1 |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,002 | 36,005 |  |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,003 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №4 Закрытие котельной в 2027 году. Строительство блочно-модульной котельной 2,8 МВт (2,41 Гкал/ч) теповой мощности. |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 3 768,72 | 3 768,72 | 3 768,72 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 | 3 801,60 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 253,84 | 253,84 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 | 251,94 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 361,47 | 361,47 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 | 467,11 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,01 | 35,016 | 36,026 | 37,04 | 38,05 | 39,07 | 40,09 | 41,12 | 42,14 | 43,17 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,029 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 Закрытие котельной в 2026 году. Строительство блочно-модульной котельной 0,7 МВт (0,6 Гкал/ч) теповой мощности. |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 | 1 018,32 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 | 274,77 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 193,37 | 193,37 | 193,37 | 193,37 | 193,37 | 193,37 | 193,37 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,2 | 39,2 | 40,3 | 41,4 | 42,5 | 43,6 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | Закрытие котельной в 2029 году с переключением тепловой нагрузки на Н-ЗТЭЦ. |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 2 214,25 | 2 214,25 | 2 214,25 | 2 519,25 | 2 519,25 | 2 519,25 | 2 519,25 | 2 519,25 | 2 519,25 | 2 519,25 |  |
| - в том числе прирост, Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 10,1% | 10,1% | 10,1% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 191,36 | 191,36 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 172,08 |  |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 167,25 | 167,25 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |  |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 7,01 | 7,01 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |  |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 | 1 172,60 |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |  |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 403,8 | 403,8 | 403,8 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 205,0 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 |  |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная №12 Закрытие котельной в 2027 году. Строительство блочно-модульной котельной 0,7 МВт (0,602 Гкал/ч) теповой мощности. |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 | 638,68 |
| - в том числе прирост, % | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13 Закрытие котельной в 2022 году.Строительство блочно-модульной котельной 0,3 МВт (0,258 Гкал/ч) теповой мощности. |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 | 597,40 |
| - в том числе прирост, % | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% | 40,4% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | Закрытие котельной в 2026 году с переключением тепловой нагрузки на Н-ЗТЭЦ. |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 854,60 | 854,60 | 854,60 | 854,60 | 854,60 | 854,60 | 854,60 |  |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 31,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | нет данных |  |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 |  |  |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |  |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | основным "топливом" для котельной является электрическая энергия |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | нет данных |  |
| - в том числе вклад новых сетей, лет |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная ВД |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 | 4 669,19 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% | 38,8% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 | 130,37 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 | 329,73 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ДСИО |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 934,23 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЛД |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 | 26 451,40 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 | 226,62 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 | 5 127,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МУЗ ЗГБ |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 | 1 426,97 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% | 28,3% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ХПП |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 |
| - в том числе прирост, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 |
| - материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 |
| - прирост материальной характеристики тепловых сетей, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| - величина технологических потерь тепловой энергии для сетей, Гкал | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 | 412,16 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | нет данных |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| - в том числе вклад новых сетей, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Ценовые (тарифные) последствия

Раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями, рассчитанными в главе 14:

тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

С целью поддержания функционального состояния системы теплоснабжения города Зима на необходимом уровне, а также для дальнейшего ее развития были предусмотрены ряд мероприятий. В зависимости он утвержденного источника финансирования, реализация конкретного мероприятий может отразится на ценовых (тарифных) последствиях.

На тарифные изменения в первую очередь влияют мероприятия, финансирование которых утверждено через инвестиционные фонды (или концессионное соглашение). 
В отдельных случаях, имеет смысл рассмотреть влияние на тарифные последствия мероприятий с другими источниками финансирования с целью выяснения вопроса о возможности переноса данных мероприятий на тариф.

В таблицах 15.1, 15.2, представлены расчеты ценовых (тарифных) последствий для двух зон ЕТО №2 и №1, соответственно.

###### Таблица 15.1 – Тарифные последствия для потребителей ООО «БЭК» и ООО «ТеплоСервис» (Зона ЕТО №2)

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Байкальская энергетическая компания" - производство тепловой энергии |
| Отпущенная энергия с НХТЭЦ (все направления), тыс. Гкал | 1509,8 | 1509,8 | 1509,8 | 1509,8 | 1509,8 | 1535,4 | 1535,4 | 1564,1 | 1564,6 | 1565,8 | 1568,2 | 1567,9 | 1567,9 | 1567,9 |
| - в том числе на г.Зима, тыс. Гкал | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 186,0 | 189,4 | 218,1 | 220,5 | 221,6 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 |
| Коэффициент использования установленной мощности НЗТЭЦ (КУИМ) | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 32,7% | 32,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,4% |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (г.Зима), т.у.т./год | 23754,9 | 23289,7 | 23530,3 | 23530,3 | 23530,3 | 27287,0 | 27780,3 | 31995,1 | 32340,8 | 32515,3 | 32872,5 | 32879,9 | 32879,9 | 32879,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 148,1 | 145,2 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| Эксплуатационные расходы НЗТЭЦ, затрачиваемые на обеспечание теплом г.Зима , млн. руб | - | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 141,0 | 141,0 | 171,8 | 172,3 | 173,6 | 176,2 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
| - в том числе прирост, связанный с переключением тепловых нагрузок от котельных №1, 3, 9 и ДС, % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,2% | 0,0% | 21,9% | 0,3% | 0,7% | 1,5% | -0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб/Гкал | - | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 757,9 | 744,4 | 787,8 | 781,7 | 783,2 | 786,4 | 784,7 | 784,7 | 784,7 |
| Утвержденный тариф (первое полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал | - | - | 1475,8 | 1534,8 | 1596,2 | 1660,1 | 1726,5 | 1795,5 | 1867,4 | 1942,1 | 2019,7 | 2100,5 | 2184,5 | 2271,9 |
| Утвержденный тариф (второе полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал | - | 1475,8 | 1534,8 | 1596,2 | 1660,1 | 1726,5 | 1795,5 | 1867,4 | 1942,1 | 2019,7 | 2100,5 | 2184,5 | 2271,9 | 2362,8 |
| Выручка от реализации продукции ВВП (направление г.Зима), млн. руб |  | 236,7 | 241,4 | 251,1 | 261,2 | 315,0 | 333,5 | 399,4 | 419,9 | 439,1 | 461,6 | 480,2 | 499,4 | 519,4 |
| Себестроимость отпущенного тепла (г.Зима), млн. руб |  | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 141,0 | 141,0 | 171,8 | 172,3 | 173,6 | 176,2 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
| Налогооблагаемая прибыль, млн. руб |  |  | 128,0 | 137,6 | 147,7 | 174,0 | 192,5 | 227,6 | 247,6 | 265,5 | 285,4 | 304,3 | 323,5 | 343,5 |
| NVV (при ставке дисконтирования 10%), млн. руб. | - | 90,5 | 85,4 | 83,5 | 81,4 | 87,0 | 87,5 | 93,9 | 92,9 | 90,5 | 88,4 | 85,7 | 82,8 | 79,9 |
| Объем средств, закладываемый в инвестиционную программу по нормативу 7% от ВВП, млн.руб |  | 16,6 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 22,0 | 23,3 | 28,0 | 29,4 | 30,7 | 32,3 | 33,6 | 35,0 | 36,4 |
| Капитальные затраты, млн. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профицит/дифицит, млн. руб. |  | 16,6 | 16,9 | 17,6 | 5,7 | 22,0 | 23,3 | 28,0 | 29,4 | 30,7 | 32,3 | 33,6 | 35,0 | 36,4 |
| Тариф на производсво тепла с учетом капитальных вложений (первое полугодие), руб/Гкал |  | - | 1475,8 | 1534,8 | 1600,2 | 1660,1 | 1726,5 | 1795,5 | 1867,4 | 1942,1 | 2019,7 | 2100,5 | 2184,5 | 2271,9 |
| Тариф на производство тепла с учетом капитальных вложений (второе полугодие), руб/Гкал |  | 1475,8 | 1534,8 | 1596,2 | 1664,0 | 1726,5 | 1795,5 | 1867,4 | 1942,1 | 2019,7 | 2100,5 | 2184,5 | 2271,9 | 2362,8 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), руб/Гкал |  | - | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), руб/Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), % |  | - | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,17% |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 0,17% |
| ООО "ТеплоСервис" - транспортная составляющая |
| Количество тепловой энергии, транспортируемой по сетям ООО "ТеплоСервис", тыс.Гкал | - | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Утвержденный тариф на транспор тепла (первое полугодие), руб/Гкал | - | 867,5 | 883,2 | 876,1 | 942,7 | 980,4 | 1019,6 | 1060,4 | 1102,8 | 1146,9 | 1192,8 | 1240,5 | 1290,1 | 1341,7 |
| Утвержденный тариф на транспор тепла (второе полугодие), руб/Гкал | - | 883,2 | 876,1 | 942,7 | 980,4 | 1019,6 | 1060,4 | 1102,8 | 1146,9 | 1192,8 | 1240,5 | 1290,1 | 1341,7 | 1395,4 |
| Выручка от реализации услуг (г.Зима), млн. руб | - | 138,8 | 139,5 | 144,2 | 152,5 | 158,6 | 164,9 | 171,5 | 178,4 | 185,5 | 193,0 | 200,7 | 208,7 | 217,0 |
| Объем средств, закладываемый в инвестиционную программу по нормативу 7% от ВВП, млн.руб | - | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,2 |
| Капитальные затраты, млн. руб (в ценах прогнозных лет) | - | 0,0 | 8,6 | 12,6 | 12,6 | 12,1 | 13,7 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| Профицит/дифицит, млн. руб. | - | 9,7 | 1,1 | -2,5 | -2,0 | -1,0 | -2,2 | -2,4 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -1,1 | 14,6 | 15,2 |
| Тариф на транспорт тепла с учетом капитальных вложений (первое полугодие), руб/Гкал | - | - | 885,9 | 880,1 | 946,7 | 984,2 | 1023,9 | 1064,9 | 1107,4 | 1151,5 | 1197,4 | 1245,3 | 1290,1 | 1341,7 |
| Тариф на транспорт тепла с учетом капитальных вложений (второе полугодие), руб/Гкал | - | 883,2 | 878,8 | 946,7 | 984,4 | 1023,4 | 1064,7 | 1107,3 | 1151,5 | 1197,4 | 1245,1 | 1294,9 | 1341,7 | 1395,4 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), руб/Гкал | - | - | 2,7 | 6,7 | 10,7 | 14,5 | 18,8 | 23,4 | 28,0 | 32,5 | 37,1 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), руб/Гкал | - | 0,0 | 2,7 | 6,7 | 10,7 | 14,5 | 18,8 | 23,4 | 28,0 | 32,5 | 37,1 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), % | - | - | 0,31% | 0,77% | 1,13% | 1,48% | 1,85% | 2,21% | 2,54% | 2,84% | 3,11% | 3,38% | 3,25% | 3,12% |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), % | - | 0,00% | 0,31% | 0,71% | 1,09% | 1,42% | 1,78% | 2,12% | 2,44% | 2,73% | 2,99% | 3,25% | 3,12% | 3,00% |

Примечание: в таблицах 15.1 и 15.2 данные по тарифам с учетом капитальных вложений расчитывались с учетом разделения суммы инвестиций на 20 лет, таким образом единоразовый рост тарифа на 100 рублей снижается до показателя 5(пяти) рублей, однако данное влияние сохраняется на протяжении 20 лет. Такой принцип расчета тарифных последствий был использован для каждого расчетного периода (года). Соответственно, в таблицах 15.1 и 15.2 представлен рост тарифа уже с нарастающим итогом.

Опираясь на данные, приведенные в таблице 15.1, тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «БЭК» вырастет в максимальном своем показателе на 3,9 рублей, так как мероприятия на этом источнике в небольшом объеме.

Тариф на транспортную составляющую, услуги по которой осуществляет компания ООО «ТеплоСервис», вырастет в своем максимуме на 42 рубля, ввиду уже большего объема инвестиций в строительство, ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Подробная информация по мероприятиям, заложенным в актуалзированную на 2021 год схему теплоснабжения города Зима, представлена в книгах 
ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ и ЕТС-71.ПП20-35.П.00.08-ОМ-СТ, соответственно.

Для ООО «БЭК» рост тарифа в процентом отношении показывает незначительное превышение по отношению к утвержденному тарифу.

Для ООО «ТеплоСервис» рост тарифа сверх утвержденного составил в своем максимуме 3,38%.

На основании Постановления Правительства РФ от 22 октября 2012г. №1075 п. 48, объем средств, закладываемый в инвестиционную программу будущего отчетного периода по нормативу не должен превышать 7% от выручки по основной деятельности (ВВП, млн.рублей) за текущий период. Согласно данному показателю, был рассчитан максимально возможный объем средств, который организация вправе направить на инвестиционную деятельность. Кроме того, эти данные были сопоставлены со стоимостью мероприятий, заложенных в инвестиционную программу (том 7 и 8). Результатом сравнения является показатель профицита или дефицита, который показывает остаток средств или их перерасход в каждом из отчетных периодов.

Для ООО «БЭК» суммарный объем средств, который данная организация вправе направить на инвестиционную деятельность, за весь период с 2019г. по 2032г. составил 340,1 млн.рублей (расчет произведен только по ВВП на отпуск тепловой энергии по направлению к г.Зима). При этом общая сумма инвестиций, заложенных в мероприятиях для г.Зима составила всего 12,6 млн.рублей. Таким образом 327,4 млн.рублей остаются не освоенными.

Для ООО «Теплосервис» суммарный объем средств, который данная организация вправе направить на инвестиционную деятельность, за период 2019-2032 составил 157,74 млн.рублей. При этом общая сумма инвестиций, заложенных в мероприятиях инвестиционной программы ООО «ТеплоСервис», составила 139,9 млн.рублей. Таким образом инвестиционная программа ООО «ТеплоСервис находится в рамках нормативных расходов.

###### Таблица 15.2 – Тарифные последствия для потребителей ООО «Комфорт - Сити» (Зона ЕТО №1)

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Комфорт-Сити" - производство тепловой энергии |
| Отпущенная тепловая энергия, тыс. Гкал | 57,51 | 57,51 | 58,06 | 57,46 | 61,35 | 35,72 | 35,72 | 6,97 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной мощности (КУИМ) | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 21% | 21% | 14% | 11% | 11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, т.у.т./год | 10 323,58 | 10 323,58 | 10 323,58 | 10 313,23 | 10 313,23 | 6 382,59 | 6 382,59 | 1 265,91 | 454,03 | 454,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло УРУТ, кг/Гкал | 179,50 | 179,50 | 177,82 | 179,49 | 168,10 | 178,71 | 178,71 | 181,75 | 180,22 | 180,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эксплуатационные расходы, млн. руб | нет данных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб/Гкал | нет данных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденный тариф (первое полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал | - | 1542,67 | 1 624,43 | 1 689,41 | 1 756,98 | 1 827,26 | 1 900,35 | 1 976,37 | 2 055,42 | 2 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденный тариф (второе полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал | - | 1 624,43 | 1 689,41 | 1 756,98 | 1 827,26 | 1 900,35 | 1 976,37 | 2 055,42 | 2 137,64 | 2 223,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб | - | 91,08 | 96,20 | 99,01 | 109,95 | 66,57 | 69,23 | 14,04 | 5,28 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестроимость отпущенного тепла, млн. руб | нет данных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налогооблагаемая прибыль, млн. руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NVV (при ставке дисконтирования 10%), млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем средств, закладываемый в инвестиционную программу по нормативу 7% от ВВП, млн.руб | - | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,7 | 4,7 | 4,8 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные затраты, млн. руб | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 23,6 | 26,9 | 50,3 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| Профицит/дифицит, млн. руб. | - | 6,4 | -3,1 | -5,5 | 7,7 | 4,7 | 3,1 | -22,6 | -26,5 | -49,9 | 0,0 | -12,8 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на тепловую энергию с учетов капитальных вложений нарастающим итогом (первое полугодие), руб/Гкал | - | - | 1 632,89 | 1 700,19 | 1 756,98 | 1 827,26 | 1 902,79 | 2 145,48 | 2 588,46 | 3 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на тепловую энергию с учетов капитальных вложений нарастающим итогом (второе полугодие), руб/Гкал | - | 1 624,43 | 1 697,86 | 1 767,77 | 1 827,26 | 1 900,35 | 1 978,81 | 2 224,54 | 2 670,68 | 3 221,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), руб/Гкал | - | - | 8,46 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 21,68 | 190,79 | 723,84 | 1 722,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), руб/Гкал | - | 0,00 | 8,46 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 21,68 | 190,79 | 723,84 | 1 722,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (первое полугодие), % | - | - | 0,52% | 1,14% | 1,09% | 1,05% | 1,14% | 9,65% | 35,22% | 80,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рост тарифа сверх утвержденного нарастающим итогом (второе полугодие), % | - | 0,00% | 0,50% | 1,09% | 1,05% | 1,01% | 1,10% | 9,28% | 33,86% | 77,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комфорт-Сити" - транспортная составляющая |
| Количество тепловой энергии, тыс. Гкал | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Эксплуатационные расходы, млн. руб |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Себестоимость транспортных услуг, руб/Гкал |  | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| Утвержденный тариф (первое полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал | нет утвержденных тарифов по ООО Комфорт-Сити в части транпортировки тепловой энергии |
| Утвержденный тариф (второе полугодие) с учетом дефляции цен, руб/Гкал |  |
| Капитальные затраты, млн. руб | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 128,8 | 37,1 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на тепловую энергию с учетов капитальных вложений (первое полугодие), руб/Гкал | нет возможности произвести расчет |
| Тариф на тепловую энергию с учетов капитальных вложений (второе полугодие), руб/Гкал | нет возможности произвести расчет |
| Рост тарифа сверх утвержденного (первое полугодие), руб/Гкал |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рост тарифа сверх утвержденного (второе полугодие), руб/Гкал |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рост тарифа сверх утвержденного (первое полугодие), % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Из данных таблицы 15.2 видно, что планируемый рост тарифа на производство тепловой энергии с учетом мероприятий ООО «Комфорт-Сити» на развитие системы теплоснабжения города Зима значительно превышает нормативный рост тарифа в 4% годовых.

Кроме того, в виду постепенного закрытия тепловых источников ООО «Комфорт-Сити», выручка данной компании (ВВП, млн. рублей) имеет тенденцию к ежегодному уменьшению до тех пор, пока все котельные ООО «Комфорт-Сити» не будут ликвидированы или не выйдут из-под ее ответственности. Ежегодное снижение ВВП ООО «Комфорт-Сити» снижает их возможноти по осуществлению мероприятий, согласно инвестиционной программы, содержание которой отражено в книгах ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ и ЕТС-71.ПП20-35.П.00.08-ОМ-СТ, соответсвенно.

Опираясь на данные, представленные в таблице 15.2, суммарный объем средств, который организация ООО «Комфорт-Сити» вправе направить на инвестиционную деятельность, за весь период с 2019г. по 2032г. составляет 39 млн. рублей. При этом общая сумма инвестиций, заложенных в ивестиционную программу, составляет 137,4 млн. рублей. Таким образом наблюдается серьезный дефицит средств на осуществление мероприятий, заложенных в инвестицинную прогрумму ООО «Комфорт-Сити» в размере 98,5 млн. рублей. В связи с этим, делаем вывод о необходимости привлечения внетарифных источников инвестирования.

Стоит заметить, что при переключении тепловой нагрузки потребителей ООО «Комфорт-Сити» на другие источники тепловой энергии города Зима, тепловые сети все еще остаются на балансе ООО «Комфорт-Сити». Соответственно, компания ООО «Комфорт-Сити» оставляет за собой право эксплуатации принадлежащих ей тепловых сетей, с целью оказания услуг по транспортировке теплоносителя до конечного потребителя.

Принимая во внимание тот факт, что отдельных утвержденных тарифов для ООО «Комфорт-Сити» на производство тепловой энергии и отдельно на ее транспорт не разработано, отсутствует возможность произвести полный расчет тарифных последствий, связанных с мероприятиями на тепловых сетях. В этой связи, рекомендуется разработать и утвердить отдельный тарифный план на транспорт тепловой энергии по тепловым сетям, принадлежащим компании ООО «Комфорт – Сити».  Приказ необходимо подготовить не позднее 2024 года, так как именно на этот период запланирована ликвидация первой по очереди котельной №1, с переключением тепловой нагрузки потребителей на производственные мощности Н-ЗТЭЦ.

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |